УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Алаботинского сельского поселения

Русско-Полянского муниципального района

Омской области

от « 05 »  _апреля__ 2024 года   № _29-п (б)

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

АЛАБОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РУССКО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД C 2024 ДО 2034 ГОДА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2024г.

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

ВВЕДЕНИЕ	4

Общая информация.	5

Схема теплоснабжения АЛАБОТИНСКОГО сельского поселения Русско-Полянского муниципального района	6

Раздел 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа	6

Раздел 2 Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей:	9

Раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя	16

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии	19

Раздел 5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	25

Раздел 6 Перспективные топливные балансы	27

Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	31

Раздел 8 Решение об определении единой теплоснабжающей организации	33

Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	34

Раздел 10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям	34

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения	35

ГЛАВА  1.  Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	35

часть 1 Функциональная структура теплоснабжения	35

часть 2 Источники тепловой энергии	39

часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	48

часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	62

часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	64

часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	70

часть 7 Балансы теплоносителя	75

часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	77

часть 9 Надежность теплоснабжения	79

часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжения	82

часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	84

часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа	86

ГЛАВА  2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	88

ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа	97

ГЛАВА 4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	97

ГЛАВА 5 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	105

ГЛАВА 6 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	108

ГЛАВА  7 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	113

ГЛАВА  8 Перспективные топливные балансы	115

ГЛАВА  9 Оценка надежности теплоснабжения	119

ГЛАВА 10 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	120

ГЛАВА 11 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	123

Приложение 1 Техническое задание …………………………………………..

# ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения Алаботинского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области (далее по тексту Алаботинское сельское  поселение) разработана ООО «Земпроект» в 2015 году по договору № 360-з  от 26 февраля 2015г. с администрацией Алаботинского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района. Схема теплоснабжения разработана в соответствии с ФЗ о теплоснабжении №190-ФЗ от 27 июля 2010 года и Постановлением правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Целью работы является разработка базового документа, определяющего стратегию и единую техническую политику перспективного развития систем теплоснабжения Алаботинского сельского поселения.

В соответствии с техническим заданием приложение 1, Схема теплоснабжения разработана на  следующие периоды:

- существующее положение (2024год),

- перспективные периоды 2023-2024 гг, с ежегодной разбивкой по годам, далее 2025-2028 и 2029-2035 гг.

# Общая информация.

Алаботинское сельское поселение расположено в северной части Русско-Полянского муниципального района Омской области.

В состав Алаботинского сельского поселения входят следующие населенные пункты:

1.	с. Алабота;

2.	аул Бузан

3.	д.Озерное

4.	д.Пограничное

Административным центром Алаботинского сельского  поселения является  с. Алабота..

# Схема теплоснабжения АЛАБОТИНСКОГО сельского поселения Русско-Полянского муниципального района

## Раздел 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

#### 1.а Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы);

На момент разработки схемы теплоснабжения генеральный план Алаботинского сельского поселения не разработан. Прогнозы приростов на площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий можно будет выполнить после разработки генерального плана. После разработки генерального плана рекомендуется провести уточнение перспективного спроса на тепловую энергию.

По схеме территориального планирования рост численности населения в населенных пунктах Алаботинского сельского поселения  Русско-Полянского муниципального района будет связан с благоприятной экологической обстановкой, транспортной доступностью а так же за счет занятости и достойного качественного уровня жизнедеятельности.

Схемой территориального планирования на расчетный срок предусмотрено возведение следующих объектов капитального строительства

В сфере образования

- дошкольное учреждение на 35 мест в с. Алабота;

- общеобразовательная школа на 200 мест в с. Алабота;

- дошкольное учреждение на 10 мест в д. Озерное;

- дошкольное учреждение на 26 мест в ауле Бузан;

- дошкольное учреждение на 10 мест в д. Пограничное.

В области культуры и искусства

- детская школа творчества в с. Алабота.

#### 1.б Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе;

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение сформированы в результате проведения расчета перспективной тепловой мощности. Расчет выполнен по «Методике определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», Москва, 2003г.

Таблица.1 Тепловая нагрузка для перспективных объектов

| № п/п | Потребители | Тепловая нагрузка Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | Всего |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | дошкольное учреждение на 35 мест в с. Алабота; | 0,047 | 0,014 | 0,061 |
| 2 | общеобразовательная школа на 200 мест в с. Алабота; | 0,32 | 0,09 | 0,41 |
| 3 | дошкольное учреждение на 10 мест в д. Озерное;- | 0,016 | 0,005 | 0,021 |
| 4 | дошкольное учреждение на 26 мест в ауле Бузан; | 0,032 | 0,01 | 0,042 |
| 5 | дошкольное учреждение на 10 мест в д. Пограничное. | 0,016 | 0,005 | 0,021 |
| 6 | детская школа творчества в с. Алабота | 0,26 | 0,17 | 0,43 |
| 7 | Индивидуальное Жилищное строительство (1 дом) | 0,012 | - | 0,012 |

Прогноз приростов годовых объемов потребления тепловой энергии (мощности) в зоне действия каждого из существующих  или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе отображено в таблице 2

Таблица.2 Прогноз приростов годовых объемов потребления тепловой энергии по теплоисточникам

| № п\п | Наименование источника тепла | Отраслевая принадлежность | Потребление тепловой энергии по годам, Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2035 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Котельная детского сада с.Алабота | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 416,97 | 416,97 | 416,97 | 416,97 | 416,97 | 416,97 | 416,97 |
| 2 | Котельная школы с.Алабота | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 635,68 | 635,68 | 635,68 | 635,68 | 635,68 | 635,68 | 635,68 |
| 3 | Котельная ЦРБ с.Алабота | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 298,65 | 298,65 | 298,65 | 298,65 | 298,65 | 298,65 | 298,65 |
| 4 | Печное отопление школы аул Бузан | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 |
| 5 | Печное отопление клуба аул Бузан | Теплоисточники, стоящие на балансе сельского поселения | 26,97 | 26,97 | 26,97 | 26,97 | 26,97 | 26,97 | 26,97 |
| 6 | Печное отопление ФАП аул Бузан | Теплоисточники, стоящие на балансе учреждения, финансируемых из областного бюджета | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 |
| 7 | Печное отопление ФАП д.Озерное | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 34,58 | 34,58 | 34,58 | 34,58 | 34,58 | 34,58 | 34,58 |
| 8 | Печное отопление клуба д.Озерное | Теплоисточники, стоящие на балансе сельского поселения | 83,42 | 83,42 | 83,42 | 83,42 | 83,42 | 83,42 | 83,42 |
| 9 | Печное отопление клуба д.Пограничное | Теплоисточники, стоящие на балансе сельского поселения | 84,75 | 84,75 | 84,75 | 84,75 | 84,75 | 84,75 | 84,75 |
| 10 | Печное отопление ФАП д.Пограничное | Теплоисточники, стоящие на балансе учреждения, финансируемых из областного бюджета | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 |

#### 1.в Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе не составлялись. Во всех производственных зонах установлены частные мини котельные.

## Раздел 2 Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей:

#### 2.а Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии;

Ориентация российской энергетики на централизованное теплоснабжение технически и экономически себя оправдала. Однако в работе систем централизованного теплоснабжения имеется достаточное количество недостатков, нерешенных проблем, неудачных решений, неиспользованных резервов, которые снижают экономичность и надежность таких систем. В связи с этим в последнее в России возрос интерес к внедрению поквартирного теплоснабжения как одному из видов децентрализованных систем. Безусловно, децентрализованные системы позволяют исключить потери энергии при ее транспортировке, повысить надежность систем отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей.

Однако популярный сегодня переход от централизации к децентрализации в системе теплоснабжения не должен быть неоспоримым решением, верным по умолчанию. В каждой конкретной ситуации наиболее выгодным может оказаться как подключение к существующим тепловым сетям, так и строительство автономного источника тепла – все зависит от конкретных условий и расположения объекта. Для оценки эффективности возможных решений необходим критерий, позволяющий судить о том, какой из вариантов предпочтительнее. В Федеральном законе «О теплоснабжении» №190-ФЗ вводится понятие радиуса эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения..

#### 2.б Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии;

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии  отображено в графическом виде ниже.

#### 2.в Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии отображено в графическом виде ниже.

ДОБАВИТЬ ЛИСТ С ЗОНАМИ А3

#### 2.г Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, на каждом этапе отображены ниже.

Прогноз приростов годовых объемов потребления тепловой энергии (мощности) в зоне действия каждого из существующих  или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе приведено в Разделе1, пункт 1.б.

| №№ п/п | Зона действия котельной детского сада с.Алабота | Размер-ность | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 2 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 3 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 6 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | 7.1. население | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.2. Потребители, финансируемые за счет собственных средств в т.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.2.1. Сторонние потребители | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.2.2. Собственное производство ЖКХ | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.3. финансируемые из бюджета в т.ч | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | 7.3.1. Федерального | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.3.2. Областного | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.3.3. Муниципального района | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | 7.3.4. Поселения | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | 7.4. Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7.5. Отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | ( + ; - ) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 10 | Доля резерва |  | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |

| №№ п/п | Зона действия котельной школы с.Алабота, | Размер-ность | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| 2 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 3 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | 7.1. население | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.2. Потребители, финансируемые за счет собственных средств в т.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.2.1. Сторонние потребители | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.2.2. Собственное производство ЖКХ | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.3. финансируемые из бюджета в т.ч | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | 7.3.1. Федерального | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.3.2. Областного | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.3.3. Муниципального района | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | 7.3.4. Поселения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.4. Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7.5. Отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | ( + ; - ) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 10 | Доля резерва |  | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |

| №№ п/п | Зона действия котельной ЦРБ с.Алабота | Размер-ность | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 2 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 3 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 6 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | 7.1. население | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.2. Потребители, финансируемые за счет собственных средств в т.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.2.1. Сторонние потребители | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.2.2. Собственное производство ЖКХ | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.3. финансируемые из бюджета в т.ч | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | 7.3.1. Федерального | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.3.2. Областного | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | 7.3.3. Муниципального района | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.3.4. Поселения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.4. Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7.5. Отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | ( + ; - ) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 10 | Доля резерва |  | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |

## Раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя

#### 3.а Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей;

Теплоносителем на котельных Алаботинского сельского поселения является вода.

Планируемые к строительству объекты социально-экономического развития поселения и жилого фонда планируется подключать от индивидуальных источников теплоснабжения.

К потерям и затратам теплоносителя в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии и теплоносителя относятся технологические затраты, обусловленные используемыми технологическими решениями и техническим уровнем оборудования системы теплоснабжения, а также утечки теплоносителя, обусловленные эксплуатационным состоянием тепловой сети и систем теплопотребления.

Перспективный баланс теплоносителя существующими котельными на территории с.Алабота на период до 2035 года отображен в таблице 4

Таблица 4.Перспективный баланс теплоносителя котельных Алаботинского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Нормативные значе-ния потерь теплоно-сителя (Mу.н.) |  |  | Расход воды на ХВО | Нормативный расход подпиточной воды | Объем воды для разового наполнения тепловых сетей и системы ГВС | Технологические затраты | Итого годовая потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отоп. сезон | Не отоп. сезон | год |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 \ сут | м3 \ сут | м3 \ год | м3 | м3 \ сут | м3 | м3 \ год | м3 \ год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Котельная детского сада с.Алабота | 0,19 | 0,00 | 42,10 | 0,00 | 0,19 | 3,19 | 0,29 | 45,58 |
| 3 | Котельная школы с.Алабота | 0,33 | 0,00 | 71,61 | 0,00 | 0,33 | 5,42 | 0,49 | 77,52 |
| 4 | Котельная ЦРБ с.Алабота | 0,37 | 0,00 | 81,56 | 0,00 | 0,37 | 6,18 | 0,56 | 88,30 |
| 5 | Печное отопление школы аул Бузан | 0,03 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,03 | 0,57 | 0,05 | 8,12 |
| 6 | Печное отопление клуба аул Бузан | 0,01 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 0,01 | 0,15 | 0,01 | 2,19 |
| 7 | Печное отопление ФАП аул Бузан | 0,01 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 1,23 |

Продолжение таблицы 4.Перспективный баланс теплоносителя котельных Алаботинского сельского поселения

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Печное отопление ФАП д.Озерное | 0,01 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 0,01 | 0,20 | 0,02 | 2,81 |
| 9 | Печное отопление клуба д.Озерное | 0,03 | 0,00 | 6,26 | 0,00 | 0,03 | 0,47 | 0,04 | 6,77 |
| 10 | Печное отопление клуба д.Пограничное | 0,03 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 0,03 | 0,48 | 0,04 | 6,89 |
| 11 | Печное отопление ФАП д.Пограничное | 0,01 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 0,01 | 0,15 | 0,01 | 2,21 |

Перспективный потребность котельных в воде, на  территории с.Алабота на период до 2035 года отображен в таблице 5.

Таблица 5.Потребность перспективных котельных  Алаботинского сельского поселения в воде

| № п\п | Наименование источника тепла | Отраслевая принадлежность | Потребление теплоносителя по годам, куб.м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030-2035 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Котельная детского сада с.Алабота | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 6783,7 | 6783,7 | 6783,7 | 6783,7 | 6783,7 | 6783,7 | 6783,7 | 6783,7 |
| 2 | Котельная школы с.Алабота | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 10907,7 | 10907,7 | 10907,7 | 10907,7 | 10907,7 | 10907,7 | 10907,7 | 10907,7 |
| 3 | Котельная ЦРБ с.Алабота | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 9367,0 | 9367,0 | 9367,0 | 9367,0 | 9367,0 | 9367,0 | 9367,0 | 9367,0 |
| 4 | Печное отопление школы аул Бузан | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 1428,5 | 1428,5 | 1428,5 | 1428,5 | 1428,5 | 1428,5 | 1428,5 | 1428,5 |
| 5 | Печное отопление клуба аул Бузан | Теплоисточники, стоящие на балансе сельского поселения | 385,4 | 385,4 | 385,4 | 385,4 | 385,4 | 385,4 | 385,4 | 385,4 |
| 6 | Печное отопление ФАП аул Бузан | Теплоисточники, стоящие на балансе учреждения, финансируемых из областного бюджета | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 216,7 |
| 7 | Печное отопление ФАП д.Озерное | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 494,2 | 494,2 | 494,2 | 494,2 | 494,2 | 494,2 | 494,2 | 494,2 |
| 8 | Печное отопление клуба д.Озерное | Теплоисточники, стоящие на балансе сельского поселения | 1192,0 | 1192,0 | 1192,0 | 1192,0 | 1192,0 | 1192,0 | 1192,0 | 1192,0 |
| 9 | Печное отопление клуба д.Пограничное | Теплоисточники, стоящие на балансе сельского поселения | 1211,1 | 1211,1 | 1211,1 | 1211,1 | 1211,1 | 1211,1 | 1211,1 | 1211,1 |
| 10 | Печное отопление ФАП д.Пограничное | Теплоисточники, стоящие на балансе учреждения, финансируемых из областного бюджета | 388,7 | 388,7 | 388,7 | 388,7 | 388,7 | 388,7 | 388,7 | 388,7 |

#### 3.б Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения разработаны в проектной документации на тепловые источники и находятся у эксплуатирующей организации.

## Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии

#### 4.а Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения;

На перспективный срок развития схемы теплоснабжения централизованными источниками теплоснабжения и источниками теплоснабжения муниципальных объектов, останутся котельные, представленные ниже.

| № п/п | Наименование теплового источника (котельная) | Адрес тепло источника | Вид собственности | Период работы котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная детского сада с.Алабота | Омская область, Русско-Полянский муниципальный район, с.Алабота, ул.Набережная, 5 | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 2021-2035 |
| 2 | Котельная школы с.Алабота | Омская область, Русско-Полянский муниципальный район, с.Алабота, ул.Школьная 21А | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 2021-2035 |

| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Котельная ЦРБ с.Алабота | Омская область, Русско-Полянский муниципальный район, с.Алабота, ул.Транспортная, 25Б | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 2021-2035 |
| 4 | Печное отопление школы аул Бузан | Омская область, Русско-Полянский муниципальный район, аул Бузан | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 2021-2035 |
| 5 | Печное отопление клуба аул Бузан | Омская область, Русско-Полянский муниципальный район, аул Бузан | Теплоисточники, стоящие на балансе сельского поселения | 2021-2035 |
| 6 | Печное отопление ФАП аул Бузан | Омская область, Русско-Полянский муниципальный район аул Бузан | Теплоисточники, стоящие на балансе учреждения, финансируемых из областного бюджета | 2021-2035 |
| 7 | Печное отопление ФАП д.Озерное | Омская область, Русско-Полянский муниципальный район д.Озерное | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 2021-2035 |
| 8 | Печное отопление клуба д.Озерное | Омская область, Русско-Полянский муниципальный район д.Озерное | Теплоисточники, стоящие на балансе сельского поселения | 2021-2035 |
| 9 | Печное отопление клуба д.Пограничное | Омская область, Русско-Полянский муниципальный район д.Озерное | Теплоисточники, стоящие на балансе сельского поселения | 2021-2035 |
| 10 | Печное отопление ФАП д.Пограничное | Омская область, Русско-Полянский муниципальный район д.Пограничное | Теплоисточники, стоящие на балансе учреждения, финансируемых из областного бюджета | 2021-2035 |

Остальные объекты на территории Алаботинского сельского поселения отапливаются от индивидуальных источников теплоснабжения.

#### 4.б Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии;

На территории Алаботинского сельского поселения увеличение зон действия централизованных источников теплоснабжения, путем включения в нее зон действия существующего источника тепловой энергии не планируется.

#### 4.в Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не требуется.

#### 4.г Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно;

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных не предусмотрены, поскольку на территории Алаботинского сельского поселения комбинированных источников выработки тепловой и электрической энергии нет.

#### 4.д Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа;

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены, поскольку ввод данных источников на территории поселения не планируется.

#### 4.е Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода;

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы не предусмотрены в виду отсутствия данных котельных на территории поселения.

#### 4.ж Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе;

На территории поселения перераспределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, не предусмотрено. Информация о загрузке данных источников отображена в разделе 2

#### 4.з Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения;

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, отображен ниже.

| Температурный график 95-70ºС |  |  |
| --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе |
| +10 | 37,7 | 33,3 |
| +9 | 39,2 | 34,3 |
| +8 | 40,6 | 35,3 |
| +7 | 42,0 | 36,3 |
| +6 | 43,4 | 37,3 |
| +5 | 44,8 | 38,2 |
| +4 | 46,1 | 39,1 |
| +3 | 47,5 | 40,0 |
| +2 | 48,8 | 40,9 |
| +1 | 50,1 | 41,8 |
| 0 | 51,4 | 42,7 |
| -1 | 52,7 | 43,6 |
| -2 | 54,0 | 44,4 |
| -3 | 55,3 | 45,2 |
| -4 | 56,5 | 46,0 |
| -5 | 57,8 | 46,9 |
| -6 | 59,1 | 47,7 |
| -7 | 60,3 | 48,5 |
| -8 | 61,5 | 49,3 |
| -9 | 62,8 | 50,1 |
| -10 | 64,0 | 50,8 |
| -11 | 65,2 | 51,6 |
| -12 | 66,4 | 52,4 |
| -13 | 67,6 | 53,2 |
| -14 | 68,8 | 53,9 |
| -15 | 70,0 | 54,7 |
| -16 | 71,2 | 55,4 |
| -17 | 72,4 | 56,2 |
| -18 | 73,5 | 56,9 |
| -19 | 74,7 | 57,6 |
| -20 | 75,9 | 58,3 |
| -21 | 77,1 | 59,0 |
| -22 | 78,2 | 59,7 |
| -23 | 79,6 | 60,5 |
| -24 | 81,0 | 61,2 |
| -25 | 81,9 | 61,9 |
| -26 | 82,7 | 62,6 |
| -27 | 83,9 | 63,3 |
| -28 | 85,0 | 63,9 |
| -29 | 86,1 | 64,6 |
| -30 | 87,2 | 65,3 |
| -31 | 88,4 | 66,0 |
| -32 | 89,5 | 66,7 |
| -33 | 90,6 | 67,4 |
| -34 | 91,7 | 68,0 |
| -35 | 92,8 | 68,7 |
| -36 | 93,9 | 69,3 |
| -37 | 95,0 | 70,0 |

#### 4.и Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей;

Перспективная тепловая мощность каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности отображена в разделе 2.

#### 4.к Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии;

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии показывает, что использование солнечной энергии и энергии ветра рекомендуется только для получения электрической энергии для удаленных объектов, не имеющих подводящих  сетей электроснабжения. Для использования данных источников для теплоснабжения требует очень высоких капиталовложений по сравнению с традиционными источниками тепла. Энергия морских волн, приливов и энергия рек не может быть применена в поселении для использования в качестве тепловой энергии в связи с отсутствием на территории поселения рек и морей.  Для применения в источниках тепловой энергии может использоваться геотермальная энергия подземных вод, но на территории поселения отсутствуют разведанные геотермальные воды. Таким образом, на территории Алаботинского сельского поселения не планируется ввод источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии.

#### 4.л Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии.

Виды топлива, потребляемые источниками тепловой энергии, отображены в разделе 6. Использование возобновляемых источников энергии на территории поселения не планируется.

## Раздел 5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

#### 5.а Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов);

Новое строительство тепловых сетей к объектам социально-экономической инфраструктуры Алаботинского сельского поселения предполагается  производить от индивидуальных источников теплоснабжения.

Диаметры данных трубопроводов будут уточнены в проектной документации на строительство котельных.

#### 5.б Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку;

В осваиваемых районах поселения,  под жилищную, комплексную или производственную застройку планируется строительство индивидуальных источников теплоснабжения.

#### 5.в Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

Поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не предусмотрено схемой теплоснабжения.  Все тепловые источники планируется выполнить независимо друг от друга.

#### 5.г Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Реконструкция тепловых сетей за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

#### 5.д Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Строительство и реконструкция новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не планируется.

## Раздел 6 Перспективные топливные балансы

Потребность годового расхода топлива централизованных котельных Алаботинского сельского поселения на расчетный срок до 2035 года представлена в таблице 6-8

Основное и вспомогательное топлива по котельной с.Алабота на период 2023-2035 гг приведены ниже:

| Наименование теплоисточника | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основное | Резервное |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная детского сада с.Алабота | Уголь 5100 ккал/нм·м³. | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Котельная школы с.Алабота | Уголь 5100 ккал/нм·м³. | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Котельная ЦРБ с.Алабота | Уголь 5100 ккал/нм·м³. | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Печное отопление школы аул Бузан | Уголь 5100 ккал/нм·м³. | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Печное отопление клуба аул Бузан | Уголь 5100 ккал/нм·м³. | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Печное отопление ФАП аул Бузан | Уголь 5100 ккал/нм·м³. | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Печное отопление ФАП д.Озерное | Уголь 5100 ккал/нм·м³. | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Печное отопление клуба д.Озерное | Уголь 5100 ккал/нм·м³. | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Печное отопление клуба д.Пограничное | Уголь 5100 ккал/нм·м³. | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Печное отопление ФАП д.Пограничное | Уголь 5100 ккал/нм·м³. | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |

Таблица 6. Общая потребность в топливе котельной детского сада с.Алабота  на период 2020 -2035 гг

| Наименование | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025-2029 |  |  | 2030-2035 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая потребность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  | Общая потребность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  | Общая потребность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  | Общая потребность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  | Общая потребность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  | Общая потребность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  | Общая потребность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  |
|  |  | Основное | Резервное |  | Основное | Резервное |  | Основное | Резервное |  | Основное | Резервное |  | Основное | Резервное |  | Основное | Резервное |  | Основное | Резервное |
|  |  | т.н.т. | т.н.т. |  | т.н.т. | т.н.т. |  | т.н.т. | т.н.т. |  | т.н.т | т.н.т |  | т.н.т. | т.н.т. |  | т.н.т | т.н.т |  | т.н.т. | т.н.т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Собственные нужды котельной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети | 10,00 | 6,74 | 6,74 | 10,00 | 6,74 | 6,74 | 10,00 | 6,74 | 6,74 | 10,00 | 6,74 | 6,74 | 10,00 | 6,74 | 6,74 | 10,00 | 6,74 | 6,74 | 10,00 | 6,74 | 6,74 |
| Население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребители, финансируемые за счет собственных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребители, финансируемые из Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребители, финансируемые из Областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребители, финансируемые из бюджета Муниципального района | 32,94 | 22,20 | 22,20 | 32,94 | 22,20 | 22,20 | 32,94 | 22,20 | 22,20 | 32,94 | 22,20 | 22,20 | 32,94 | 22,20 | 22,20 | 32,94 | 22,20 | 22,20 | 32,94 | 22,20 | 22,20 |
| Потребители, финансируемые из бюджета Поселения | 39,28 | 26,48 | 26,48 | 39,28 | 26,48 | 26,48 | 39,28 | 26,48 | 26,48 | 39,28 | 26,48 | 26,48 | 39,28 | 26,48 | 26,48 | 39,28 | 26,48 | 26,48 | 39,28 | 26,48 | 26,48 |
| Общее количество топлива по котельной | 82,23 | 55,42 | 55,42 | 82,23 | 55,42 | 55,42 | 82,23 | 55,42 | 55,42 | 82,23 | 55,42 | 55,42 | 82,23 | 55,42 | 55,42 | 82,23 | 55,42 | 55,42 | 82,23 | 55,42 | 55,42 |

Таблица 7. Общая потребность в топливе котельной школы с.Алабота  на период 2020 -2035 гг

| Наименование | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025-2029 |  |  | 2030-2035 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая потребность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  | Общая потребность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  | Общая потребность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  | Общая потребность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  | Общая потребность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  | Общая потребность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  | Общая потребность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  |
|  |  | Основное | Резервное |  | Основное | Резервное |  | Основное | Резервное |  | Основное | Резервное |  | Основное | Резервное |  | Основное | Резервное |  | Основное | Резервное |
|  |  | т.н.т. | т.н.т. |  | т.н.т. | т.н.т. |  | т.н.т. | т.н.т. |  | т.н.т | т.н.т |  | т.н.т. | т.н.т. |  | т.н.т | т.н.т |  | т.н.т. | т.н.т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Собственные нужды котельной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети | 22,11 | 14,90 | 14,90 | 22,11 | 14,90 | 14,90 | 22,11 | 14,90 | 14,90 | 22,11 | 14,90 | 14,90 | 22,11 | 14,90 | 14,90 | 22,11 | 14,90 | 14,90 | 22,11 | 14,90 | 14,90 |
| Население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребители, финансируемые за счет собственных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребители, финансируемые из Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребители, финансируемые из Областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребители, финансируемые из бюджета Муниципального района | 110,11 | 74,21 | 74,21 | 110,11 | 74,21 | 74,21 | 110,11 | 74,21 | 74,21 | 110,11 | 74,21 | 74,21 | 110,11 | 74,21 | 74,21 | 110,11 | 74,21 | 74,21 | 110,11 | 74,21 | 74,21 |
| Потребители, финансируемые из бюджета Поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общее количество топлива по котельной | 132,21 | 89,11 | 89,11 | 132,21 | 89,11 | 89,11 | 132,21 | 89,11 | 89,11 | 132,21 | 89,11 | 89,11 | 132,21 | 89,11 | 89,11 | 132,21 | 89,11 | 89,11 | 132,21 | 89,11 | 89,11 |

Таблица 8. Общая потребность в топливе котельной ЦРБ с.Алабота  на период 2020-2035 гг

| Наименование | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025-2029 |  |  | 2030-2035 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая потребность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  | Общая потребность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  | Общая потребность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  | Общая потребность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  | Общая потребность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  | Общая потребность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  | Общая потребность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  |
|  |  | Основное | Резервное |  | Основное | Резервное |  | Основное | Резервное |  | Основное | Резервное |  | Основное | Резервное |  | Основное | Резервное |  | Основное | Резервное |
|  |  | т.н.т. | т.н.т. |  | т.н.т. | т.н.т. |  | т.н.т. | т.н.т. |  | т.н.т | т.н.т |  | т.н.т. | т.н.т. |  | т.н.т | т.н.т |  | т.н.т. | т.н.т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Собственные нужды котельной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети | 14,58 | 9,82 | 9,82 | 14,58 | 9,82 | 9,82 | 14,58 | 9,82 | 9,82 | 14,58 | 9,82 | 9,82 | 14,58 | 9,82 | 9,82 | 14,58 | 9,82 | 9,82 | 14,58 | 9,82 | 9,82 |
| Население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребители, финансируемые за счет собственных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребители, финансируемые из Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребители, финансируемые из Областного бюджета | 63,65 | 42,90 | 42,90 | 63,65 | 42,90 | 42,90 | 63,65 | 42,90 | 42,90 | 63,65 | 42,90 | 42,90 | 63,65 | 42,90 | 42,90 | 63,65 | 42,90 | 42,90 | 63,65 | 42,90 | 42,90 |
| Потребители, финансируемые из бюджета Муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребители, финансируемые из бюджета Поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общее количество топлива по котельной | 78,23 | 52,72 | 52,72 | 78,23 | 52,72 | 52,72 | 78,23 | 52,72 | 52,72 | 78,23 | 52,72 | 52,72 | 78,23 | 52,72 | 52,72 | 78,23 | 52,72 | 52,72 | 78,23 | 52,72 | 52,72 |

## Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

#### 7.а Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;

Расчет необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоснабжения и тепловых сетей выполнен по сборнику Государственных укрупненных сметных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2012.

| № п\п | Наименование предложения по строительству и реконструкции | Кап. вложения тыс. руб. | Объем финансирования тыс.руб |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2035 |
| А | 1 | 2 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реконструкция котельной детского сада с.Алабота | 3200 |  |  |  |  |  |  | 3200 |
| 2 | Реконструкция котельной школы с.Алабота | 10500 |  |  |  |  |  |  | 10500 |
| 3 | Реконструкция котельной ЦРБ с.Алабота | 4100 |  |  |  |  |  |  | 4100 |
| 4 | Модернизация печного отопления школы аул Бузан | 400 |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 5 | Модернизация печного отопления клуба аул Бузан | 400 |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 6 | Модернизация печного отопления ФАП аул Бузан | 400 |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 7 | Модернизация печного отопления ФАП д.Озерное | 400 |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 8 | Модернизация печного отопления клуба д.Озерное | 400 |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 9 | Модернизация печного отопления клуба д.Пограничное | 400 |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 10 | Модернизация печного отопления ФАП д.Пограничное | 400 |  |  |  |  |  |  | 400 |

| № п\п | Наименование предложения по строительству и реконструкции | Кап. вложения тыс. руб. | Объем финансирования тыс.руб |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2035 |
| А | 1 | 2 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Строительство индивидуальной котельной дошкольное учреждение на 35 мест в с. Алабота; | 500 |  |  |  |  |  | 500 |  |
| 12 | Строительство индивидуальной котельной общеобразовательная школа на 200 мест в с. Алабота; | 3300 |  |  |  |  |  | 3300 |  |
| 13 | Строительство индивидуальной котельной дошкольное учреждение на 10 мест в д. Озерное;- | 200 |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 14 | Строительство индивидуальной котельной дошкольное учреждение на 26 мест в ауле Бузан; | 300 |  |  |  |  |  | 300 |  |
| 15 | Строительство индивидуальной котельной дошкольное учреждение на 10 мест в д. Пограничное. | 200 |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 16 | Строительство индивидуальной котельной детская школа творчества в с. Алабота | 3400 |  |  |  |  |  | 3400 |  |

Капитальный и текущий ремонт источников теплоснабжения и теплотрасс финансируется отдельно от статьи инвестиций в строительство и реконструкцию.

#### 7.б Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;

Расчет необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоснабжения и тепловых сетей выполнен по сборнику Государственных укрупненных сметных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2012.

| № п\п | Наименование предложения по строительству и реконструкции | Кап. вложения тыс. руб. | Объем финансирования тыс.руб |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2035 |
| А | 1 | 2 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей котельных с.Алабота | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 |  |

Капитальный и текущий ремонт источников теплоснабжения и теплотрасс финансируется отдельно от статьи инвестиций в строительство и реконструкцию.

#### 7.в Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предусмотрено.

## Раздел 8 Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В соответствии с критериями по определению единой теплоснабжающей организации,  установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить единой теплоснабжающей организацией для теплоснабжения муниципальных объектов Алаботинского сельского поселения - ООО «Алаботинское ЖКХ».

## Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не планируется.

## Раздел 10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В Алаботинском сельском поселении бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

# Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

## ГЛАВА  1. 
Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

### часть 1 Функциональная структура теплоснабжения

Теплоснабжение - снабжение теплом жилых, общественных и промышленных зданий (сооружений) для обеспечения коммунально-бытовых (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и технологических нужд потребителей. Различают местное (индивидуальное) и централизованное теплоснабжение. Система местного теплоснабжения обслуживает одно или несколько зданий, система централизованного — жилой или промышленный район.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Алаботинского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме. Часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей  в с. Алабота, аул Бузан, д. Озерное, д. Пограничное подключены к централизованным источникам теплоснабжения. Жилые одноквартирные и многоквартирные дома, не подключенные к централизованным источникам, оборудованы автономными теплогенераторами и источниками тепла на твердом топливе. Поставки горячего водоснабжения осуществляется индивидуальными источниками теплоснабжения (двухконтурные котлы) и электрическими водонагревателями.

Централизованное теплоснабжение жилищного фонда, объектов соцкультбыта и прочих объектов Алаботинского сельского поселения осуществляется несколькими котельными, принадлежащие на правах собственности Русско-Полянскому району Омской области и администрации Алаботинского сельского поселения. Эксплуатацией данных котельных занимается ООО «Алаботинское ЖКХ».

Потребители, не подключенные к централизованным источникам теплоснабжения, оборудованы автономными источниками тепла. Для горячего водоснабжения данные потребители так же используют электрические и угольные водонагреватели, а так же двухконтурные котлы

Размещение котельной и магистральных тепловых сетей представлено в графической части.

#### 1.1.а. Зоны действия производственных котельных;

В настоящее время  теплоснабжение  поселения для населения и объектов социального назначения  в Алаботинском сельском поселении, осуществляется  котельными,  представленными в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Централизованные источники теплоснабжения и тепловые источники муниципальных объектов Алаботинского сельского поселения

| № п/п | Наименование теплового источника (котельная, печное отопление) | Адрес тепло источника | Вид собственности | Наименование эксплуатирующей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная детского сада с.Алабота | Омская область, Русско-Полянский муниципальный район, с.Алабота, ул.Набережная, 5 | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | ООО «Алаботинское ЖКХ» |
| 2 | Котельная школы с.Алабота | Омская область, Русско-Полянский муниципальный район, с.Алабота ул.Школьная 21А | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | ООО «Алаботинское ЖКХ» |
| 3 | Котельная ЦРБ с.Алабота | Омская область, Русско-Полянский муниципальный район, с.Алабота, ул.Транспортная, 25Б | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | ООО «Алаботинское ЖКХ» |
| 4 | Печное отопление школы аул Бузан | Омская область, Русско-Полянский муниципальный район, аул Бузан | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | Самостоятельное обслуживание персоналом школы |
| 5 | Печное отопление клуба аул Бузан | Омская область, Русско-Полянский муниципальный район, аул Бузан | Теплоисточники, стоящие на балансе сельского поселения | Самостоятельное обслуживание персоналом клуба |
| 6 | Печное отопление ФАП аул Бузан | Омская область, Русско-Полянский муниципальный район аул Бузан | Теплоисточники, стоящие на балансе учреждения, финансируемых из областного бюджета | Самостоятельное обслуживание персоналом ФАП |
| 7 | Печное отопление ФАП д.Озерное | Омская область, Русско-Полянский муниципальный район д.Озерное | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | Самостоятельное обслуживание персоналом ФАП |
| 8 | Печное отопление клуба д.Озерное | Омская область, Русско-Полянский муниципальный район д.Озерное | Теплоисточники, стоящие на балансе сельского поселения | Самостоятельное обслуживание персоналом клуба |

Продолжение таблицы 1.1. Централизованные источники теплоснабжения и тепловые источники муниципальных объектов Алаботинского сельского поселения

| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Печное отопление клуба д.Пограничное | Омская область, Русско-Полянский муниципальный район д.Озерное | Теплоисточники, стоящие на балансе сельского поселения | Самостоятельное обслуживание персоналом клуба |
| 10 | Печное отопление ФАП д.Пограничное | Омская область, Русско-Полянский муниципальный район д.Пограничное | Теплоисточники, стоящие на балансе учреждения, финансируемых из областного бюджета | Самостоятельное обслуживание персоналом ФАП |

Потребители тепловой энергии централизованного источника теплоснабжения сведены в таблицу 1.2.

Таблица 1.2. Перечень потребителей тепловой энергии котельной детского сада с.Алабота

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строительный объем здания, м3 | Наружная высота здания, м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внутренних помещений, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |
| детский сад | Образование | 3490,53 | 7,17 | 741,20 |
| Потребители, финансируемые из бюджета сельского поселения |  |  |  |  |
| сельский совет | Госуправление и правоохранительная деятельность | 1314,8 | 7,2 | 279,20 |
| Детский досуговый центр | Культура и искусство, физкультура и спорт | 1348,74 | 7,2 | 286,40 |
| дом культуры | Культура и искусство, физкультура и спорт | 1928 | 4,03 | 449,10 |

Таблица 1.3. Перечень потребителей тепловой энергии котельной школы с.Алабота

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строительный объем здания, м3 | Наружная высота здания, м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внутренних помещений, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |
| школа | Образование | 14356 | 6,9 | 3417,80 |
| библиотека | Культура и искусство, физкультура и спорт | 90,7 | 2,7 | 33,60 |

Таблица 1.4. Перечень потребителей тепловой энергии котельной ЦРБ с.Алабота

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строительный объем здания, м3 | Наружная высота здания, м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внутренних помещений, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Потребители, финансируемые из областного бюджета |  |  |  |  |
| Поликлиника (с подвалом) | Здравоохранение | 5228,2 | 5,87 | 1144,50 |
| Прачечная-пищеблок | Здравоохранение | 559 | 3,12 | 141,40 |
| Гараж | Здравоохранение | 683 | 3,53 | 161,00 |

Зона действия источников теплоснабжения  распространяется на объекты, приведенные в таблице 1.2, 1.3, 1.4. Обслуживанием тепловых сетей данных объектов занимаются организации, представленные в таблице 1.1. ГВС от данных котельных не отпускается.

#### 1.1.б. Зоны действия индивидуального теплоснабжения.

В соответствии с постановлением от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», при разработке схем теплоснабжения поселений с численностью населения до 10 тыс. человек, в которых в соответствии с документами территориального планирования используется индивидуальное теплоснабжение потребителей тепловой энергии, выполнение данного пункта, не является обязательным.

Информация по отоплению индивидуальными и централизованными источниками теплоснабжения жилого сектора отображена в графическом виде ниже в части 4.

### часть 2 Источники тепловой энергии

Источниками тепловой энергии  водогрейных котельных Алаботинского сельского поселения на 2020 год являются котельные, приведенные в таблице 1.1.

#### 1.2.а Структура основного оборудования

Котельные, расположенные на территории Алаботинского сельского поселения, обеспечивают теплоснабжение потребителей жилой зоны и соцкультбыта, собственные нужды и сторонних потребителей. Полный перечень потребителей описан в части 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Котельная детского сада с.Алабота располагается по адресу Омская область, Русско-Полянский муниципальный район, с.Алабота, ул.Набережная, 5. Котельная введена в эксплуатацию в 1986 году.

В котельной установлены два водогрейных котла КВр-0,23  теплопроизводительностью 0,23 МВт (0,2 Гкал/час), номинальной температурой 95°С. Общая тепловая производительность водогрейной части 0,46 МВт (0,4 Гкал/час);

Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 95/70°С. Транспорт теплоносителя осуществляется двумя сетевыми насосами типа К20/15 производительностью 20 мЗ/ч, напором 15 м в.ст; К20/15 производительностью 20 мЗ/ч, напором 15м в.ст,  обеспечивающими циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью  одного подпиточного  насоса К8/18 8 м3 на 18 метров напора.

Тягодутьевые механизмы представлены одним дымосом ДН 3,5 производительностью 4300м3/час.

Удаление дымовых газов осуществляется через дымовую  трубу.

Котельная школы с.Алабота располагается по адресу Омская область, Русско-Полянский муниципальный район, с.Алабота ул.Школьная 21А. Котельная введена в эксплуатацию в 1965 году.

В котельной установлены два водогрейных котла. Один котел марки КВВ-0,6  теплопроизводительностью 0,6 МВт (0,52 Гкал/час), номинальной температурой 95°С, второй котел марки КВр-0,93 теплопроизводительностью 0,93МВт (0,8Гкал/час)  Общая тепловая производительность водогрейной части 1,53 МВт (1,32 Гкал/час).

Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 95/70°С. Транспорт теплоносителя осуществляется двумя сетевыми насосами типа К40/30 производительностью 40 мЗ/ч, напором 30 м в.ст; К90/26 производительностью 90 мЗ/ч, напором 26 м в.ст; обеспечивающими циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью  двух подпиточных  насосов К8/18 8 м3 на 18 метров напора.

Тягодутьевые механизмы представлены двумя дымосами  ДН 3,5 производительностью 4300м3/час.

Удаление дымовых газов осуществляется через дымовую  трубу.

Котельная ЦРБ с.Алабота располагается по адресу Омская область, Русско-Полянский муниципальный район, с.Алабота, ул.Транспортная, 25Б. Котельная введена в эксплуатацию в 1967 году.

В котельной установлены два водогрейных котла КВЖ 0,3 теплопроизводительностью 0,3 МВт (0,26 Гкал/час), номинальной температурой 95°С. Общая тепловая производительность водогрейной части 0,6МВт (0,52 Гкал/час);

Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 95/70°С. Транспорт теплоносителя осуществляется двумя сетевыми насосами типа К30/20 производительностью 30 мЗ/ч, напором 20 м в.ст; К90/26 производительностью 90 мЗ/ч, напором 26 м в.ст; обеспечивающими циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью  двух подпиточных  насосов К8/18 8 м3 на 18 метров напора.

Удаление дымовых газов осуществляется через дымовую  трубу.

#### 1.2.б Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования

Для покрытия тепловых нагрузок в котельной установлены котельные агрегаты. Перечень котельного оборудования и его характеристики приведены выше в части 2 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Установленная тепловая мощность котельных Алаботинского сельского поселения приведена ниже.

Таблица 1.5. Установленная тепловая мощность котельных Алаботинского сельского поселения

| Наименование котельной | Установл. Производит. Котельной, Гкал/ч |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Котельная детского сада с.Алабота | 0,40 |
| Котельная школы с.Алабота | 1,32 |
| Котельная ЦРБ с.Алабота | 0,52 |
| Печное отопление школы аул Бузан | 0,5 |
| Печное отопление клуба аул Бузан | 0,5 |
| Печное отопление ФАП аул Бузан | 0,05 |
| Печное отопление ФАП д.Озерное | 0,05 |
| Печное отопление клуба д.Озерное | 0,05 |
| Печное отопление клуба д.Пограничное | 0,5 |
| Печное отопление ФАП д.Пограничное | 0,05 |

#### 1.2.в Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Располагаемая мощность котельных составляет 0,83 Гкал/ч, в том числе:

Таблица 1.5. Располагаемая мощность котельных Алаботинского сельского поселения

| Наименование котельной | Расчетная подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Котельная детского сада с.Алабота | 0,19 |
| Котельная школы с.Алабота | 0,31 |
| Котельная ЦРБ с.Алабота | 0,18 |
| Печное отопление школы аул Бузан | 0,04 |
| Печное отопление клуба аул Бузан | 0,01 |
| Печное отопление ФАП аул Бузан | 0,01 |
| Печное отопление ФАП д.Озерное | 0,01 |
| Печное отопление клуба д.Озерное | 0,04 |
| Печное отопление клуба д.Пограничное | 0,04 |
| Печное отопление ФАП д.Пограничное | 0,01 |

#### 1.2.г Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды. Объем потребления тепловой энергии на собственные нужды котельной представлены ниже.

Таблица 1.6. Объем потребления тепловой энергии на собственные нужды котельных Алаботинского сельского поселения

| Наименование котельной | Мощность на собственные нужды котельной Гкал/ч |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Котельная детского сада с.Алабота | 0,0000 |
| Котельная школы с.Алабота | 0,0000 |
| Котельная ЦРБ с.Алабота | 0,0000 |
| Печное отопление школы аул Бузан | 0,0000 |
| Печное отопление клуба аул Бузан | 0,0000 |
| Печное отопление ФАП аул Бузан | 0,0004 |
| Печное отопление ФАП д.Озерное | 0,0009 |
| Печное отопление клуба д.Озерное | 0,0021 |
| Печное отопление клуба д.Пограничное | 0,0021 |
| Печное отопление ФАП д.Пограничное | 0,0006 |

#### 1.2.д Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования

Срок ввода теплофикационного оборудования по поселению сведен в таблицу 1.7

Таблица 1.7. Годы ввода теплофикационного оборудования

| № п/п | Марка котла | Завод изготовитель, заводской номер | Год ввода в эксплуатацию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная детского сада с.Алабота |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,23 |  | 2013 |  |
| 2 | КВр-0,23 |  | 2013 |  |
| Котельная школы с.Алабота |  |  |  |  |
| 1 | КВВ-0,6 |  | 2002 |  |
| 2 | КВр-0,93 |  | 2014 |  |
| Котельная ЦРБ с.Алабота |  |  |  |  |
| 1 | КВЖ 0,3 |  | 2001 |  |
| 2 | КВЖ 0,3 |  | 2001 |  |

Данные по паспортному значению назначенного срока службы котлов отсутствуют.

Согласно ГОСТ 21563-93 полный назначенный срок службы  водогрейных котлов теплопроизводительностью до 4,5 МВт – 10 лет, теплопроизводительностью до 35 МВт -15 лет, теплопроизводительностью выше 35 МВт – 20 лет при средней продолжительности работы котла в год с номинальной теплопроизводительностью – 3000ч.

Необходимо отметить, что на данный момент котельные агрегаты № 1 и № 2 котельной ЦРБ и котельный агрегат № 2 котельной школы выработали свой ресурс, согласно ГОСТ 21563-93, а котельный агрегат № 1 котельной школы выработает свой ресурс к 2024 году. Котельные агрегаты №1 и №2 котельной детского сада выработают свой ресурс к 2024 году. На данный момент возникает необходимость в проведении капитального ремонта или продлении срока службы данного оборудования, либо проведение реконструкции котельной с заменой основного оборудования. Решения по капитальному ремонту или продлению срока службы  оборудования должны приниматься на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведённых в установленном порядке.

#### 1.2.е Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);

Поскольку на территории поселения отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, схемы выдачи тепловой мощности не указываются. Все котельные на территории поселения работают в теплофикационном режиме.

#### 1.2.ж Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

В общем случае котельная установка представляет собой совокупность котла (котлов) и оборудования, включающего следующие устройства: устройства подачи и сжигания топлива, очистки, химической подготовки и деаэрации воды, теплообменные аппараты различного назначения; насосы исходной (сырой) воды, сетевые или циркуляционные – для циркуляции воды в системе теплоснабжения, подпиточные – для возмещения воды, расходуемой у потребителя и утечек в сетях, питательные для подачи воды в паровые котлы, рециркуляционные (подмешивающие); баки питательные, конденсационные, баки-аккумуляторы горячей воды; дутьевые вентиляторы и воздушный тракт, дымососы, газовый тракт и дымовую трубу; устройства вентиляции, системы автоматического регулирования и безопасности сжигания топлива, тепловой щит или пульт управления.

Тепловая схема котельной зависит от вида вырабатываемого теплоносителя и от схемы тепловых сетей, связывающих котельную с потребителями тепловой энергии. Водяные тепловые сети бывают двух типов: закрытые и открытые. При закрытой системе вода (или пар) отдаёт свою теплоту в местных системах и полностью возвращается в котельную. При открытой системе вода (или пар) частично, а в редких случаях полностью отбирается в местных установках. Схема тепловой сети определяет производительность оборудования водоподготовки, а также вместимость баков-аккумуляторов.

В качестве примера приведена принципиальная тепловая схема водогрейных котельных большой и средней мощностей (рисунок 1). Установленный на обратной линии сетевой (циркуляционный) насос обеспечивает поступление питательной воды в котёл и далее в систему теплоснабжения. Обратная и подающая линии соединены между собой перемычками – перепускной и рециркуляционной. Через первую из них при всех режимах работы, кроме максимального зимнего, перепускается часть воды из обратной в подающую линию для поддержания заданной температуры.

Рисунок 1 принципиальная схема водогрейной котельной

По условиям предупреждения коррозии металла температура воды на входе в котёл должна быть не ниже 60 °С во избежание конденсации водяных паров, содержащихся в уходящих газах. Так как температура обратной воды почти всегда ниже этого значения, то в котельных со стальными котлами часть горячей воды подаётся в обратную линию рециркуляционным насосом.

В коллектор сетевого насоса из бака поступает подпиточная вода (насос, компенсирующая расход воды у потребителей).

Подогрев в теплообменниках химически очищенной и исходной воды осуществляется водой, поступающей из котлов. Во многих случаях насос, установленный на этом трубопроводе (показан штриховой линией), используется также и в качестве рециркуляционного.

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных принято качественное по нагрузке на нужды отопления. При изменении температуры наружного воздуха изменяется температура теплоносителя, сохраняя постоянный расход.

Расчётные параметры теплоносителя 95/70 °С. Температурные графики работы котельной приведены ниже.

| Температурный график 95-70ºС |  |  |
| --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе |
| +10 | 37,7 | 33,3 |
| +9 | 39,2 | 34,3 |
| +8 | 40,6 | 35,3 |
| +7 | 42,0 | 36,3 |
| +6 | 43,4 | 37,3 |
| +5 | 44,8 | 38,2 |
| +4 | 46,1 | 39,1 |
| +3 | 47,5 | 40,0 |
| +2 | 48,8 | 40,9 |
| +1 | 50,1 | 41,8 |
| 0 | 51,4 | 42,7 |
| -1 | 52,7 | 43,6 |
| -2 | 54,0 | 44,4 |
| -3 | 55,3 | 45,2 |
| -4 | 56,5 | 46,0 |
| -5 | 57,8 | 46,9 |
| -6 | 59,1 | 47,7 |
| -7 | 60,3 | 48,5 |
| -8 | 61,5 | 49,3 |
| -9 | 62,8 | 50,1 |
| -10 | 64,0 | 50,8 |
| -11 | 65,2 | 51,6 |
| -12 | 66,4 | 52,4 |
| -13 | 67,6 | 53,2 |
| -14 | 68,8 | 53,9 |
| -15 | 70,0 | 54,7 |
| -16 | 71,2 | 55,4 |
| -17 | 72,4 | 56,2 |
| -18 | 73,5 | 56,9 |
| -19 | 74,7 | 57,6 |
| -20 | 75,9 | 58,3 |
| -21 | 77,1 | 59,0 |
| -22 | 78,2 | 59,7 |
| -23 | 79,6 | 60,5 |
| -24 | 81,0 | 61,2 |
| -25 | 81,9 | 61,9 |
| -26 | 82,7 | 62,6 |
| -27 | 83,9 | 63,3 |
| -28 | 85,0 | 63,9 |
| -29 | 86,1 | 64,6 |
| -30 | 87,2 | 65,3 |
| -31 | 88,4 | 66,0 |
| -32 | 89,5 | 66,7 |
| -33 | 90,6 | 67,4 |
| -34 | 91,7 | 68,0 |
| -35 | 92,8 | 68,7 |
| -36 | 93,9 | 69,3 |
| -37 | 95,0 | 70,0 |

#### 1.2.з Среднегодовая загрузка оборудования;

На каждом источнике централизованного теплоснабжения ведётся статистика загрузки основного и вспомогательного оборудования. Наработка часов котельными агрегатами и другим оборудованием отображается в журнале оперативного управления машинистами котельных агрегатов. Ежемесячно данная статистика  суммируется и по наработке часов основным и вспомогательным оборудованием котельных производится ремонт оборудования.

#### 1.2.и Способы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети

Учёт тепла ведётся как на источнике тепла (котельной), так и непосредственно у потребителя. Информации о КИП расположенных непосредственно у потребителя отображена в п.1.3.16 части 3 Главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. Места установки приборов учёта и типы приборов находящихся на котельной представлены в таблице 1.8

Таблица 1.8. Приборное оснащение котельных Алаботинского сельского поселения

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Дата посл. поверки | Дата след. поверки | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Котельная детского сада с.Алабота |  |  |  |  |
| Учёт расхода воды | Счётчик воды |  |  |  |
| Контроль давления | Манометр | 2020 | 2021 |  |
| Контроль температуры | Термометр |  |  |  |
| Контроль температуры | Термометр |  |  |  |
| Котельная школы с.Алабота |  |  |  |  |
| Учёт расхода воды | Счётчик воды |  |  |  |
| Контроль давления | Манометр | 2020 | 2021 |  |
| Контроль температуры | Термометр |  |  |  |
| Контроль температуры | Термометр |  |  |  |
| Котельная ЦРБ с.Алабота |  |  |  |  |
| Учёт расхода воды | Счётчик воды |  |  |  |
| Контроль давления | Манометр | 2020 | 2021 |  |
| Контроль температуры | Термометр |  |  |  |
| Контроль температуры | Термометр |  |  |  |

#### 1.2.к Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии на источниках тепловой энергии ведется  эксплуатирующей организацией с соответствующими записями в журнал оперативного управления.

#### 1.2.л Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют.

Сибирским управлением Ростехнадзора Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору составлены незначительные замечания, которые к началу отопительного сезона эксплуатирующей организацией были устранены.

Ежегодно выдаются паспорта готовности котельных и тепловых сетей к отопительному сезону

### часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

#### 1.3.а Описание структуры тепловых сетей

Прокладка сетей – надземная на низких ж.б. опорах. Компенсация температурных удлинений теплопроводов решается самокомпенсацией (естественные повороты теплотрассы), П – образными компенсаторами. Трубопроводы тепловой сети имеют тепловую изоляцию.

В тепловых сетях действует температурный график отпуска тепла в сеть 95/70°С.. Транспорт теплоносителя от котельной осуществляется сетевыми насосами. Сетевое оборудование централизованной  котельной приведено ниже.

Прокладка тепловой сети приведена в графическом виде на схемах тепловых сетей в п.1.3.б части 3 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Общая протяженность тепловых сетей проходящих по территории с.Алабота по паспортам тепловых сетей составляет  -  0,521 км.

#### 1.3.б Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии;

Прокладка тепловой сети приведена на схеме тепловых сетей от котельных к потребителям  с.Алабота.

Добавить схему сетей 1

Добавить схему сетей 2

Добавить схему сетей 3

#### 1.3.в Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надёжных участков, определением их материальной характеристики и подключённой тепловой нагрузки;

Обобщённые по диаметрам параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки отображены в техническом паспорте тепловой сети.

Характеристика трубопроводов тепловой сети присоединённой к котельным с.Алабота приведено в таблице, 1.9, 1.10, 1.11.

Таблица 1.9. – Трубопроводы присоединенные к котельной  детского сада с.Алабота

| Наружный диаметр труб, мм | Вид системы теплоснабжения | Тип прокладки | Общая протя-женность сетей, км | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Максимальная часовая нагрузка трубопроводов | Количество тепла, теряемого при транспор-тировании, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ø 159 | 2х трубная | Н | 0,0995 | 55,36 | 2,40 | 0,02 | 57,76 |
| Итого |  |  | 0,0995 | 55,36 | 2,40 | 0,02 | 57,76 |

Таблица 1.10. – Трубопроводы присоединенные к котельной  школы с.Алабота

| Наружный диаметр труб, мм | Вид системы теплоснабжения | Тип прокладки | Общая протя-женность сетей, км | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Максимальная часовая нагрузка трубопроводов | Количество тепла, теряемого при транспор-тировании, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ø 108 | 2х трубная | Н | 0,115 | 56,86 | 1,23 | 0,02 | 58,09 |
| Ø 219 | 2х трубная | Н | 0,063 | 42,13 | 2,89 | 0,02 | 45,02 |
| Ø 76 | 2х трубная | Н | 0,039 | 15,67 | 0,20 | 0,01 | 15,88 |
| Ø 49 | 2х трубная | Н | 0,028 | 8,60 | 0,05 | 0,00 | 8,64 |
| Итого |  |  | 0,245 | 123,25 | 4,37 | 0,05 | 127,63 |

Таблица 1.11. – Трубопроводы присоединенные к котельной  ЦРБ с.Алабота

| Наружный диаметр труб, мм | Вид системы теплоснабжения | Тип прокладки | Общая протя-женность сетей, км | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Максимальная часовая нагрузка трубопроводов | Количество тепла, теряемого при транспор-тировании, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ø 108 | 2х трубная | Н | 0,086 | 42,52 | 0,92 | 0,02 | 43,44 |
| Ø 76 | 2х трубная | Н | 0,1 | 40,19 | 0,52 | 0,01 | 40,71 |
| Итого |  |  | 0,186 | 82,71 | 1,44 | 0,03 | 84,15 |

#### 1.3.г Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях;

В тепловых камерах установлена необходимая запорная арматура для секционирования тепловых сетей на участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии. Информация об установленных на тепловых сетях запорной арматуры отображена на схеме тепловой сетей в п.1.3.б части 3 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

#### 1.3.д Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Отключающая арматура на тепловых трассах располагается в тепловых камерах.

Тепловая камера (ТК) - сооружение на трассе теплопроводов для установки оборудования, требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. В камерах тепловых сетей расположены задвижки, сальниковые компенсаторы, дренажные и воздушные устройства, контрольно-измерительные приборы и др. оборудование. Кроме того, в них обычно устанавливают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также должны находиться в пределах ТК. Всем ТК, установленным по трассе тепловой сети,  присваиваются эксплуатационные номера, которыми их обозначают на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование должно быть доступным для обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и стенками камер тепловых сетей. Высоту ТК выбирают не менее 1,8—2 м. Их внутренние габариты зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными, конструкциями и оборудованием. ТК. строят из кирпича, монолитного бетона и железобетона. В торцевых стенах оставляют проемы для пропуска теплопроводов. Полы в ТК выполняют из сборных железобетонных плит или монолитными. Для стока воды дно делается с уклоном не менее 0,02 в сторону приемника, который для удобства откачки воды из ТК  расположен под одним из стоков. Перекрытие может быть монолитным или из сборных железобетонных плит, уложенных на железобетонные или металлические балки. Для устройства люков в углах перекрытия укладывают плиты с отверстиями.. В соответствии с правилами техники безопасности при эксплуатации число люков для ТК. предусматривается не менее двух при внутренней площади камер до 6 м2 и не менее четырех при площади  более 6 м2. Для спуска обслуживающего персонала под люком устанавливают скобы, располагаемые в шахматном порядке с шагом по высоте не более 400 мм, или лестницы. В случае если габариты оборудования превышают размеры входных люков, предусматривают монтажные проемы, ширина которых равна наибольшему размеру арматуры, оборудования или диаметра труб плюс 0,1 м (но не менее 0,7 м). Распространены индустриальные камеры тепловых сетей из сборного железобетона, на монтаж которых уходит меньше времени и сокращаются трудозатраты. Применяются также сборные конструкции прямоугольных ТК со стенками из вертикальных блоков, которые бывают двух типов: сплошные и с отверстиями прямоугольной формы для пропуска теплопроводов. При строительстве тепловых сетей небольшого диаметра ТК могут выполняться из круглых железобетонных колец. Круглые плиты перекрытий имеют два отверстия для устройства смотровых люков.

Для гидроизоляционной защиты наружные поверхности днища и стен ТК при наличии высокого уровня грунтовых вод,    покрывают оклеечной гидроизоляцией из битумных рулонных материалов в несколько слоев, что определено проектом. В условиях повышенных требований водонепроницаемости, кроме наружной оклеечной гидроизоляции применяют дополнительную штукатурную цементно-песчаную гидроизоляцию внутренней поверхности, наносимую при больших объемах работ методом торкретирования.

Места установки тепловых камер изображены на схемах тепловых сетей пункте 1.3.б. части 3 главы 1  обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

В тепловых камерах установлена необходимая запорная арматура для секционирования тепловых сетей на участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии.

#### 1.3.е Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности;

Температура воды в системе отопления должна поддерживаться в зависимости от фактической температуры наружного воздуха по температурному графику. Этот график должен разрабатываться исходя из требования, чтобы в холодный период года в жилых комнатах поддерживалась оптимальная температура*, равная 20 – 22 °С.

При расчетах графика учитываются потери тепла (температуры воды) на участке от источника теплоснабжения до жилых домов.

Температурный график составлены для теплосети на выходе из источника теплоснабжения.

#### 1.3.ж Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Режим регулирования отпуска тепла осуществляется по графику качественного регулирования с расчетными температурами сетевой воды 95/70 °С.. Отопительный сезон составляет 220  календарных дней. Расчетная температура воздуха внутри отапливаемых помещений = 16÷20 °С. Расчетная максимальная температура наружного воздуха для отопления = -37 °С: Расчетная температура наружного воздуха для населенных пунктов городского поселения согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» равна -37ºС.

- расчетная температура воды в подающей линии для отопительно-вентиляционной нагрузки и нагрузки ГВС составляет Т1р = 95°С;

- расчетная температура воды в обратной линии для отопительно-вентиляционной нагрузки составляет Т2р = 70°С.

Температурные график отпуска тепла в тепловые сети представлены в части 2 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

#### 1.3.з Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Разработка гидравлического режима для системы теплоснабжения населенного пункта в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115 ежегодно разрабатываются гидравлические режимы работы системы теплоснабжения. Мероприятия по регулированию расхода воды у потребителей, составляются для каждого отопительного сезона. На планируемые к строительству объекты теплоснабжения гидравлические режимы разрабатываются проектной организацией при проектировании новых трубопроводов отопления и ГВС. Пьезометрические графики для тепловых сетей не разрабатывались.

#### 1.3.и Статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет;

На территории Алаботинского сельского поселения статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) ведется  эксплуатирующей организацией с соответствующими записями в журнал оперативного управления.

#### 1.3.к Статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет;

На территории Алаботинского сельского поселения статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей ведется  эксплуатирующей организацией с соответствующими записями в журнал оперативного управления.

.

#### 1.3.л Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Существует несколько способов проведения диагностики тепловых сетей, с помощью которых планируются капитальные и текущие ремонты.

Методы технической диагностики:

Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора.

При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС.

#### 1.3.м  Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей;

Опыт планирования ремонтов, анализ состояния действующих сетей, опыт применения различных методов диагностики позволяет сделать следующие предложения для будущих нормативных документов по ТС.

- Техническую диагностику на предприятиях тепловых сетей нужно внедрять системно одновременно с изменением системы планирования и проведения ремонтных работ и индивидуально в зависимости от особенностей конкретного предприятия.

- Нормы эксплуатации необходимо разрабатывать отдельно для каждой теплоснабжающей организации на основании перевода всех данных в электронный вид и последующего анализа.

- Проектирование новых сетей должно выполняться с прогнозом надежности и предусматривать встроенную систему диагностики с описанием технологии ее проведения и расчетом необходимых финансовых и трудовых затрат.

- Для разработки нормативных документов, регламентирующих эксплуатацию ТС, необходимо предварительно проводить достаточно глубокий анализ актуальных паспортных данных прокладок сети, условий их эксплуатации и данные мониторинга состояния за ряд лет.

- Стратегия развития ЦТ должна быть нацелена на плановую замену сетей и устаревших конструкций на новые более надежные, с гарантированным сроком службы и встроенной автоматической системой выявления мест нарушения условий эксплуатации. Ремонт должен быть только планово-предупредительный.

Испытания тепловых сетей следует проводить в соответствии с СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индивидуальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке» . При проведении испытаний тепловых сетей следует соблюдать требования СНиП 3.05.03, Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ПБ 03-75-94 , Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и тепловых сетей РД 34.03.201-97.

#### 1.3.н Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя;

Потери теплоносителя связанные с транспортом по трубопроводам от  котельной расположенных на территории с.Алабота, до потребителей тепловой энергии отображены в таблицах пункта 1.3.в части 3 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

#### 1.3.о  Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии;

Данные по тепловым потерям котельными Алаботинского сельского поселения за последние 3 года эксплуатирующей организацией предоставлены не были. На котельных Алаботинского сельского поселения установлены не все приборы учета тепловой энергии. Информация об установленных приборах учета на котельных отображена в п 1.2.и части 2 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. Информация об установленных приборах учета потребителей отображена в пункте 1.3.с части 3 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

#### 1.3.п  Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения;

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации тепловых сетей  отсутствуют.

Ежегодно выдаются паспорта готовности тепловых сетей к отопительному сезону

#### 1.3.р  Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям;

Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям не производился.

#### 1.3.с  Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии

Приборы учета тепловой энергии устанавливаются как на централизованном источнике теплоснабжения, так и непосредственно у потребителей.

На территории поселения коммерческие приборы учета не установлены.

#### 1.3.т  Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи;

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи производится ежегодно, при подготовке котельной к отопительному сезону.

#### 1.3.у  Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций;

Централизованные тепловые пункты и насосные станции на территории Алаботинского сельского поселения отсутствуют.

#### 1.3.ф  Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления;

На котельной установлено необходимое оборудование для защиты тепловых сетей от превышения давления. Данное оборудование размещено непосредственно в котельной. На узлах у потребителей тепловой энергии устанавливаются манометры – для определения давления теплоносителя, но они не являются приборами защиты теплосети. Информация о приборах учета и защиты тепловой сети размещена в п 1.2.и. части 2 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

#### 1.3.х  Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В Алаботинском сельском поселении бесхозяйные тепловые сети отсутствуют. На все тепловые сети, а так же здания и сооружения, участвующие в производстве и транспорте тепла имеются свидетельства о государственной регистрации права собственности. Данные свидетельства находятся в администрации муниципального района, а так же администрации поселения.

### часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории Алаботинского сельского поселения находятся три источника  централизованной тепловой энергии. Так же на территории поселения располагаются 7 источников тепловой энергии, располагаемые непосредственно в здании с потребителем тепловой энергии это школа аул Бузан, клуб аул Бузан, ФАП аул Бузан, ФАП д.Озерное, клуб д.Озерное, клуб д.Пограничное, ФАП д.Пограничное.  Собственниками данных помещений являются муниципальные организации.

Абоненты, подключенные к централизованному источнику теплоснабжения, отображены в части 1 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. Остальные объекты используют индивидуальные источники теплоснабжения. Таким образом, в зоне действия котельной находится не вся территория Алаботинского сельского поселения.

Зона действия источника тепловой энергии в системах теплоснабжения отображены на схемах тепловых сетей в п 1.3.б части 2 главы 1 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения  и распространяются на объекты теплопотребления, отображенные на данных схемах.

Зоны действия тепловых источников приведены ниже в графическом виде.

Добавить схему зон действия котельной

### часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

#### 1.5.а. Значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха;

При разработке схемы теплоснабжения были использованы данные о территориальном делении, установленные в схеме территориального планирования Русско-Полянского муниципального района. На момент разработки схемы теплоснабжения, генеральный план Алаботинского сельского поселения не разработан. Условно территория населенных пунктов с расположенными централизованными источниками теплоснабжения разделена на территории (зоны действия источников теплоснабжения) и территории (зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения. Информация о стоимости  1 Гкал тепла для различных потребителей тепловой энергии в расчетных элементах при расчетных температурах наружного воздуха приведена в пункте 1.5.г части 5 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Потребление тепловой энергии  централизованными котельными и муниципальными объектами отображено ниже.

| Наименование котельной | Установл. производит. котельной, | Расчетная подключенная нагрузка, | Количество тепла теряемого в тепловых сетях, | Количество тепла на собственные нужды котельной | Количество тепла полезно отпущенного котельной | Общее количество тепла произведенной котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная детского сада с.Алабота | 0,40 | 0,19 | 57,76 | 0,00 | 416,96 | 474,72 |
| Котельная школы с.Алабота | 1,32 | 0,31 | 127,63 | 0,00 | 635,68 | 763,31 |
| Котельная ЦРБ с.Алабота | 0,52 | 0,18 | 288,02 | 0,00 | 367,48 | 655,49 |
| Печное отопление школы аул Бузан | 0,5 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 99,97 |
| Печное отопление клуба аул Бузан | 0,5 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 26,97 | 26,97 |
| Печное отопление ФАП аул Бузан | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 15,15 | 15,16 |
| Печное отопление ФАП д.Озерное | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 34,56 | 34,58 |
| Печное отопление клуба д.Озерное | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 83,42 | 83,42 |
| Печное отопление клуба д.Пограничное | 0,5 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 84,70 | 84,75 |
| Печное отопление ФАП д.Пограничное | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 27,18 | 27,20 |
| ИТОГО | 2,24 | 0,83 | 473,40 | 0,10 | 1792,08 | 2265,58 |

#### 1.5.б. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии;

Сложившаяся ситуация такова, что потребители в целом по району отключаются от централизованных источников теплоснабжения, ввиду того, что стоимость 1 Гкал очень высока. Прогнозирование развития сложившееся ситуация ведет к тому, что потребители тепловой энергии, а именно население и объекты социально-экономического обслуживания населения будут постепенно отключаться от централизованного источника теплоснабжения, если не будут приняты меры по снижению стоимости тепловой энергии.

Для снижения стоимости произведенной тепловой энергии необходимо выполнить реконструкцию котельной с.Алабота.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ п.15 ст. 14. «О теплоснабжении» с 01.01.2011 г. запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения. Перевод на автономное отопление отдельно взятой квартиры в многоквартирном доме приводит к изменению теплового баланса дома и нарушению работы инженерной системы дома.

Учитывая данный факт, установка теплогенераторов для теплоснабжения целесообразна только во всех помещениях многоквартирного дома, с обеспечением принудительной подачи (циркуляцией воды) в контуры отопления и горячего водоснабжения.

Выступить с инициативой проведения переустройства помещений во всем доме может любой собственник соответствующего помещения или уполномоченное им лицо (например, наниматели и другие пользователи жилыми помещениями, не являющиеся собственниками, но уполномоченные собственником на совершение таких действий). Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме оформляются протоколами в порядке, установленном общим собранием собственников помещений в данном доме.

Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, отнесенным к компетенции такого собрания, является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех собственников, которые не участвовали в голосовании.

Следует отметить, что отключение от централизованного теплоснабжения многоквартирного дома невозможно в случае возникновения серьезных нарушений в схеме теплоснабжения муниципального образования, возникших при отключении многоквартирного дома от централизованного теплоснабжения.

В свою очередь, любые действия по замене и переносу инженерных отопительных сетей и оборудования, которые произведены при отсутствии соответствующего согласования или с нарушением проекта переустройства, представленного для согласования, именуются самовольным переустройством.

#### 1.5.г. Существующий нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

На территории Алаботинского сельского поселения по состоянию на 2019 год, действует норматив потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение утверждаемый главой Русско-Полянского муниципального района Омской области. Согласно материалам, предоставленным администрацией района, нормативное потребление установлено следующее:

| №№ п/п | Оборудование: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Норматив потреб-ления в жилых помещениях, Гкал/кв.м (центр. отоплен.); кбм или т/кв.м (твердое топливо); кбм/кв.м | Горячее водо-снабжение | Норматив потребления в жилых помещениях, кбм/чел. |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Многоквартирные дома |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальное отопление | Уголь - 0,065 т/кв.м., дрова - 0,087 куб.м./кв.м. | - |  |
| 2. Жилые дома (1-квартирные) |  |  |  |  |
| 2 | Индивидуальное отопление | Уголь - 0,065 т/кв.м., Дрова - 0,087 куб.м./кв.м. | - | - |

#### 1.5.д . Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии;

Тепловые нагрузки централизованного источника теплоснабжения потребителями в зоне действия теплоисточника (котельной) Алаботинского сельского поселения  сведены в таблицу 1.12, 1.13, 1.14.

Таблица 1.12.Тепловые нагрузки потребителей котельной детского сада с.Алабота

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строи-тельный объем здания, м3 | Наружная высота здания,м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапли-ваемая площадь внутренних помещений, м² | Удельная отопительная характеристика | Температура внутреннего воздуха, оС | К-во часов работы системы отопления в сутки, час | Удельная вентиляционная характеристика здания, ккал/ м3*ч*0С | Продолжи-тельность работы системы вентиля-ции за отопитель-ный период, сут. | Количество потребля-емого тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,17839 |
| детский сад | Образование | 3490,53 | 7,17 | 741,20 | 0,38 | 20 | 24 | 0,11 | 0 | 190,18 |
| Потребители, финансируемые из бюджета городского (сельского) поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226,78379 |
| сельский совет | Госуправление и правоохранительная деятельность | 1314,8 | 7,2 | 279,20 | 0,43 | 19 | 24 | 0,09 | 0 | 78,22 |
| Детский досуговый центр | Культура и искусство, физкультура и спорт | 1348,74 | 7,2 | 286,40 | 0,37 | 16 | 24 | 0,25 | 0 | 61,51 |
| дом культуры | Культура и искусство, физкультура и спорт | 1928 | 4,03 | 449,10 | 0,37 | 16 | 24 | 0,25 | 0 | 87,06 |

Таблица 1.13.Тепловые нагрузки потребителей котельной школы с.Алабота

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строи-тельный объем здания, м3 | Наружная высота здания,м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапли-ваемая площадь внутренних помещений, м² | Удельная отопительная характеристика | Температура внутреннего воздуха, оС | К-во часов работы системы отопления в сутки, час | Удельная вентиляционная характеристика здания, ккал/ м3*ч*0С | Продолжи-тельность работы системы вентиля-ции за отопитель-ный период, сут. | Количество потребля-емого тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 635,6841 |
| школа | Образование | 14356 | 6,9 | 3417,80 | 0,33 | 18 | 24 | 0,07 | 0 | 631,04 |
| библиотека | Культура и искусство, физкультура и спорт | 90,7 | 2,7 | 33,60 | 0,39 | 18 | 24 | 0,09 | 0 | 4,64 |

Таблица 1.14.Тепловые нагрузки потребителей котельной ЦРБ с.Алабота

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строи-тельный объем здания, м3 | Наружная высота здания,м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапли-ваемая площадь внутренних помещений, м² | Удельная отопительная характеристика | Температура внутреннего воздуха, оС | К-во часов работы системы отопления в сутки, час | Удельная вентиляционная характеристика здания, ккал/ м3*ч*0С | Продолжи-тельность работы системы вентиля-ции за отопитель-ный период, сут. | Количество потребля-емого тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Потребители, финансируемые из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 367,47836 |
| Поликлиника (с подвалом) | Здравоохранение | 5228,2 | 5,87 | 1144,50 | 0,4 | 20 | 24 | 0,25 | 0 | 298,65 |
| Прачечная-пищеблок | Здравоохранение | 559 | 3,12 | 141,40 | 0,38 | 15 | 24 | 0,80 | 0 | 24,79 |
| Гараж | Здравоохранение | 683 | 3,53 | 161,00 | 0,7 | 10 | 24 | 0,00 | 0 | 44,04 |

### часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

#### 1.6.а Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединённой тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок котельной представлены в таблице 1.15.1, 1.15.2, 1.15.3. Расчётная максимальная температура наружного воздуха для населённых пунктов сельского поселения согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» равна -37ºС.

Таблица 1.15.1. Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной детского сада с.Алабота, Гкал/ч

| №№ п/п | Зона действия котельной детского сада с.Алабота | Размер-ность | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 0,40 |
| 2 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,19 |
| 3 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0 |
| 4 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 |
| 5 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,02 |
| 6 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 |
| 7 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,17 |
|  | 7.1. население | Гкал/ч | 0,00 |
|  | 7.2. Потребители, финансируемые за счет собственных средств в т.ч. | Гкал/ч | 0,00 |
|  | 7.2.1. Сторонние потребители | Гкал/ч | 0,00 |
|  | 7.2.2. Собственное производство ЖКХ | Гкал/ч | 0,00 |
|  | 7.3. финансируемые из бюджета в т.ч | Гкал/ч | 0,17 |
|  | 7.3.1. Федерального | Гкал/ч | 0,00 |
|  | 7.3.2. Областного | Гкал/ч | 0,00 |
|  | 7.3.3. Муниципального района | Гкал/ч | 0,07 |
|  | 7.3.4. Поселения | Гкал/ч | 0,09 |
|  | 7.4. Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | 0 |
|  | 7.5. Отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0 |
| 8 | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | 0 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | ( + ; - ) | + |
| 10 | Доля резерва |  | 0,21 |

Таблица 1.15.2. Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной школы с.Алабота, Гкал/ч

| №№ п/п | Зона действия котельной школы с.Алабота | Размер-ность | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 1,32 |
| 2 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,31 |
| 3 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0 |
| 4 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 |
| 5 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,05 |
| 6 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 |
| 7 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,26 |
|  | 7.1. население | Гкал/ч | 0,00 |
|  | 7.2. Потребители, финансируемые за счет собственных средств в т.ч. | Гкал/ч | 0,00 |
|  | 7.2.1. Сторонние потребители | Гкал/ч | 0,00 |
|  | 7.2.2. Собственное производство ЖКХ | Гкал/ч | 0,00 |
|  | 7.3. финансируемые из бюджета в т.ч | Гкал/ч | 0,26 |
|  | 7.3.1. Федерального | Гкал/ч | 0,00 |
|  | 7.3.2. Областного | Гкал/ч | 0,00 |
|  | 7.3.3. Муниципального района | Гкал/ч | 0,26 |
|  | 7.3.4. Поселения | Гкал/ч | 0,00 |
|  | 7.4. Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | 0 |
|  | 7.5. Отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0 |
| 8 | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | 0 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | ( + ; - ) | + |
| 10 | Доля резерва |  | 1,01 |

Таблица 1.15.3. Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной ЦРБ с.Алабота, Гкал/ч

| №№ п/п | Зона действия котельной школы с.Алабота | Размер-ность | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 0,52 |
| 2 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,18 |
| 3 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0 |
| 4 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 |
| 5 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,03 |
| 6 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 |
| 7 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,15 |
|  | 7.1. население | Гкал/ч | 0,00 |
|  | 7.2. Потребители, финансируемые за счет собственных средств в т.ч. | Гкал/ч | 0,00 |
|  | 7.2.1. Сторонние потребители | Гкал/ч | 0,00 |
|  | 7.2.2. Собственное производство ЖКХ | Гкал/ч | 0,00 |
|  | 7.3. финансируемые из бюджета в т.ч | Гкал/ч | 0,15 |
|  | 7.3.1. Федерального | Гкал/ч | 0,00 |
|  | 7.3.2. Областного | Гкал/ч | 0,15 |
|  | 7.3.3. Муниципального района | Гкал/ч | 0,00 |
|  | 7.3.4. Поселения | Гкал/ч | 0,00 |
|  | 7.4. Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | 0 |
|  | 7.5. Отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0 |
| 8 | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | 0 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | ( + ; - ) | + |
| 10 | Доля резерва |  | 0,34 |

Большую часть потерь теплоносителя связано с его транспортом, а именно потери теплоносителя через изоляцию трубопровода и потери теплоносителя связанные с утечками. Характеристика трубопроводов тепловых сетей приведена в п.1.3.1 части 3 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

#### 1.6.б Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии;

Резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии сведен в таблицу 1.16.

Таблица 1.16.  Резерв и дефицит тепловой мощности нетто централизованных источников теплоснабжения Алаботинского сельского поселения

| Наименование котельной | Установл. Производит. Котельной, Гкал/ч | Расчетная подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+), Дифицит (-) мощности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная детского сада с.Алабота | 0,4 | 0,19 | 52,35 |
| Котельная школы с.Алабота | 1,32 | 0,31 | 76,86 |
| Котельная ЦРБ с.Алабота | 0,52 | 0,18 | 65,61 |
| Печное отопление школы аул Бузан | 0,5 | 0,04 | 91,87 |
| Печное отопление клуба аул Бузан | 0,5 | 0,01 | 97,71 |
| Печное отопление ФАП аул Бузан | 0,05 | 0,01 | 88,11 |
| Печное отопление ФАП д.Озерное | 0,05 | 0,01 | 71,22 |
| Печное отопление клуба д.Озерное | 0,05 | 0,04 | 29,31 |
| Печное отопление клуба д.Пограничное | 0,5 | 0,04 | 92,89 |
| Печное отопление ФАП д.Пограничное | 0,05 | 0,01 | 78,68 |

#### 1.6.в. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю;

Разработка гидравлического режима для системы теплоснабжения населенного пункта проводится эксплуатирующей организацией в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115. Ежегодно разрабатываются гидравлические режимы работы системы теплоснабжения. Мероприятия по регулированию расхода воды у потребителей составляются для каждого отопительного сезона.

#### 1.6.г. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения;

Дефицит тепловой энергии - технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки. Как видно из п 1.6.б. части 6 главы 1 обосновывающих материалов дефициты тепловой энергии на централизованном источнике теплоснабжения не возникает. Для того чтобы дефициты тепловой энергии не возникали на тепловых источниках, необходимо вовремя проводить планово- предупредительные и капитальные ремонты основного и вспомогательного оборудования котельных, а так же преждевременную замену тепловых сетей.

#### 1.6.д Резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

На территории населенных пунктов Алаботинского сельского поселения, на источниках централизованного теплоснабжения наблюдается резерв тепловой мощности.

### часть 7 Балансы теплоносителя

#### 1.7.а Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть;

Теплоносителем на котельной  Алаботинского сельского поселения является вода.

К потерям и затратам теплоносителя в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии и теплоносителя относятся технологические затраты, обусловленные используемыми технологическими решениями и техническим уровнем оборудования системы теплоснабжения, а также утечки теплоносителя, обусловленные эксплуатационным состоянием тепловой сети и систем теплопотребления.

Максимальный напор, объем  обеспечивается сетевым оборудованием приведенным в части 3 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. Потребность котельных Алаботинского сельского поселения в воде составляет:

Таблица 1.17. Баланс теплоносителя котельных Алаботинского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Нормативные значе-ния потерь теплоно-сителя (Mу.н.) |  |  | Расход воды на ХВО | Нормативный расход подпиточной воды | Объем воды для разового наполнения тепловых сетей и системы ГВС | Технологические затраты | Итого годовая потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отоп. сезон | Не отоп. сезон | год |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 \ сут | м3 \ сут | м3 \ год | м3 | м3 \ сут | м3 | м3 \ год | м3 \ год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Котельная детского сада с.Алабота | 0,19 | 0,00 | 42,10 | 0,00 | 0,19 | 3,19 | 0,29 | 45,58 |
| 2 | Котельная школы с.Алабота | 0,33 | 0,00 | 71,61 | 0,00 | 0,33 | 5,42 | 0,49 | 77,52 |
| 3 | Котельная ЦРБ с.Алабота | 0,37 | 0,00 | 81,56 | 0,00 | 0,37 | 6,18 | 0,56 | 88,30 |
| 4 | Печное отопление школы аул Бузан | 0,03 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,03 | 0,57 | 0,05 | 8,12 |
| 5 | Печное отопление клуба аул Бузан | 0,01 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 0,01 | 0,15 | 0,01 | 2,19 |

Продолжение таблицы 1.17. Баланс теплоносителя котельных Алаботинского сельского поселения

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Печное отопление ФАП аул Бузан | 0,01 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 1,23 |
| 7 | Печное отопление ФАП д.Озерное | 0,01 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 0,01 | 0,20 | 0,02 | 2,81 |
| 8 | Печное отопление клуба д.Озерное | 0,03 | 0,00 | 6,26 | 0,00 | 0,03 | 0,47 | 0,04 | 6,77 |
| 9 | Печное отопление клуба д.Пограничное | 0,03 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 0,03 | 0,48 | 0,04 | 6,89 |
| 10 | Печное отопление ФАП д.Пограничное | 0,01 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 0,01 | 0,15 | 0,01 | 2,21 |

#### 1.7.б Утвержденный баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

В аварийных режимах работы систем теплоснабжения утвержденный баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей, находится у эксплуатирующей организации

### часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

#### 1.8.а Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии;

Основное и вспомогательное топлива по котельным Алаботинского сельского поселения приведены ниже:

| Наименование теплоисточника | Основное |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Котельная детского сада с.Алабота | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Котельная школы с.Алабота | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Котельная ЦРБ с.Алабота | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Печное отопление школы аул Бузан | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Печное отопление клуба аул Бузан | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Печное отопление ФАП аул Бузан | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Печное отопление ФАП д.Озерное | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Печное отопление клуба д.Озерное | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Печное отопление клуба д.Пограничное | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Печное отопление ФАП д.Пограничное | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |

Потребление  топлива за 2020 год приведено ниже

| Наименование теплоисточника | Расход топлива на выработку тепла, т.н.т. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе для потребителей |  |  |  |  |  |
|  |  | федерал. собств. | обл. собств. | собств. муниц. района | собств. сельского поселения | население | Прочие |
| Теплоисточники ЖКХ стоящие на балансе сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная детского сада с.Алабота | 112,9 | 0,0 | 0,0 | 51,5 | 61,4 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная школы с.Алабота | 181,5 | 0,0 | 0,0 | 181,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ЦРБ с.Алабота | 111,3 | 0,0 | 111,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Печное отопление школы аул Бузан | 24,7 | 0,0 | 0,0 | 24,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Печное отопление ФАП д.Озерное | 8,5 | 0,0 | 2,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Наименование теплоисточника | Расход топлива на выработку тепла, т.н.т. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе для потребителей |  |  |  |  |  |
|  |  | федерал. собств. | обл. собств. | собств. муниц. района | собств. сельского поселения | население | Прочие |
| Теплоисточники, стоящие на балансе сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Печное отопление клуба д.Пограничное | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 18,1 | 0,0 | 0,0 |
| Печное отопление клуба аул Бузан | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 |
| Печное отопление клуба д.Озерное | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,6 | 0,0 | 0,0 |
| Теплоисточники, стоящие на балансе учреждения, финансируемых из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Печное отопление ФАП аул Бузан | 2,729513 | 0 | 2,729513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Печное отопление ФАП д.Пограничное | 4,895731 | 0 | 4,895731 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### 1.8.б Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями;

Резервное топливо предполагает режим длительной работы на нем

| Наименование теплоисточника | Резервное |
| --- | --- |
| 1 | 3 |
| Котельная детского сада с.Алабота | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Котельная школы с.Алабота | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Котельная ЦРБ с.Алабота | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Печное отопление школы аул Бузан | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Печное отопление клуба аул Бузан | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Печное отопление ФАП аул Бузан | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Печное отопление ФАП д.Озерное | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Печное отопление клуба д.Озерное | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Печное отопление клуба д.Пограничное | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Печное отопление ФАП д.Пограничное | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |

#### 1.8.в Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки;

Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки приводится в паспорте качества топлива, который хранится в эксплуатирующей организации.

#### 1.8.г  Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха.

Анализ поставки топлив в период расчетных температур наружного воздуха не проводился, по причине того, что  не были предоставлены сроки поставки топлива, от эксплуатирующих организаций.

### часть 9 Надежность теплоснабжения

Для определения надежности системы коммунального теплоснабжения используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

Показатель надежности рассчитывается по формуле 1.1.:

Кнад=КЭ+КВ+КТ+КБ+КР+КCn 				(1.1)

где:

КЭ – надежность электроснабжения источника теплоты,

КВ – надежность водоснабжения источника теплоты,

КТ - надежность топливоснабжения источника теплоты,

КБ – размер дефицита (соответствие тепловой мощности источников теплоты и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей),

КР – коэффициент резервирования, который определяется отношением резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту,

КС – коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Данные критерии зависят от наличия резервного электро-, водо-, топливоснабжения, состояния тепловых сетей и пр., и определяются индивидуально для каждой системы теплоснабжения в соответствие с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утв. приказом Госстроя РФ от 6 сентября 2000 г. N 203).

Существует несколько критериев надежности  системы теплоснабжения:

Высоконадежные (ВН) - при Кнад - более 0,9

Надежные (Н) - Кнад - от 0,75 до 0,89

Малонадежные (МН) - Кнад -от 0,5 до 0,74

Ненадежные (НН) - Кнад - менее 0,5

Критерии и коэффициент надежности системы теплоснабжения Алаботинского сельского поселения приведены в таблице 1.18.

Таблица 1.18. Критерии надежности системы теплоснабжения

| Наименование котельной | Надежность электроснабжения Кэ | Надежность водоснабжения Кв | Надежность топливоснабжения Кт | Размер дефицита тепловой мощности Кб | Уровень резервирования Кр | Коэффициент состояния тепловых сетей Кс | Коэффициент надежности Кнад | Оценка надежности системы еплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная детского сада с.Алабота | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | 0,78 | Н |
| Котельная школы с.Алабота | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | 0,78 | Н |
| Котельная ЦРБ с.Алабота | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | 0,78 | Н |
| Печное отопление школы аул Бузан | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | 0,78 | Н |
| Печное отопление клуба аул Бузан | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | 0,78 | Н |
| Печное отопление ФАП аул Бузан | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | 0,78 | Н |
| Печное отопление ФАП д.Озерное | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | 0,78 | Н |
| Печное отопление клуба д.Озерное | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | 0,78 | Н |
| Печное отопление клуба д.Пограничное | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | 0,78 | Н |
| Печное отопление ФАП д.Пограничное | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | 0,78 | Н |

По критериям надежности система теплоснабжения относится к надежной.

### часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжения

| № п/п | Показатели | ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | КПД котельных | % |  |
| 2. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 174.69 |
| 3 | Расход топлива на выработку тепловой энергии, в том числе: | т.у.т. | 444.03 |
|  | уголь | тонн | 609.10 |
|  | мазут | тонн |  |
|  | природный газ | тыс.куб.м. |  |
| 4 | Расход электроэнергии на выработку тепловой энергии | тыс.кВт.ч. | 58.33 |
| 5 | Расход воды на выработку тепловой энергии | куб.м. | 126.00 |
| 6 | Топливо, в том числе: |  |  |
|  | уголь | руб/т | 2499.98 |
|  | мазут | руб/т |  |
|  | природный газ | руб/куб.м. |  |
| 7 | Электроэнергия | руб/тыс.кВт.ч. | 3.42 |
| 8 | Вода | руб/куб.м. | 43.57 |
| 9 | Затраты, всего | тыс. руб. | 4031.62 |
| 10 | Топливо, в том числе: | тыс. руб. | 1522.74 |
|  | уголь | тыс. руб. | 1522.74 |
|  | мазут | тыс. руб. | - |
|  | природный газ | тыс. руб. | - |
| 11 | Вода | тыс. руб. | 5.49 |
| 12 | Электроэнергия | тыс. руб. | 199.39 |
| 13 | Основная з/плата ОПП | тыс. руб. | 897.10 |

| № п/п | Показатели | ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Единый социальный налог | тыс. руб. | 270.69 |
| 15 | Затраты на ремонт | тыс. руб. | 39.95 |
| 16 | Амортизация | тыс. руб. | - |
| 17 | Арендная плата | тыс. руб. | 93.60 |
| 18 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 86.01 |
| 19 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 738.51 |
| 20 | Прочие прямые расходы, в том числе: | тыс. руб. | 178.14 |
| 21 | Доходы | тыс. руб. | 3963.16 |
| 22 | в том числе от населения | тыс. руб. | - |
|  | - без приборов учета | тыс. руб. | - |
|  | - по приборам учета | тыс. руб. | - |
| 23 | Финансовый результат | тыс. руб. | 68.46 |
|  | Средняя себестоимость | руб/Гкал | 2740.45 |
|  | Средний тариф | руб/Гкал | 2693.92 |
|  | в том числе тариф для населения | руб/Гкал | - |
|  | Фактический уровень платежей | % | 98.30 |
|  | в том числе тариф для населения | % | - |

### часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

#### 1.11.а Динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет;

Тариф на тепловую энергию для потребителей ООО «Алаботинское ЖКХ» Русско-Полянского муниципального района Омской области с календарной разбивкой на период с момента вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2020 года.

На данный момент действует Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 29.08.2019 N 135/52

До этого действовал Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 08.11.2018 N 38/77

#### 1.11.б Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;

На данный момент действует Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 29.08.2019 N 135/52

Анализируя динамику утверждения цен в области теплоснабжения, видно, что тариф на тепловую энергию ежегодно растет.

#### 1.11.в Платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

По информации предоставленной тепловой организацией, плата за подключение к тепловым сетям на территории поселения не взымается.

#### 1.11.г Платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей не взымаются.

### часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

#### 1.12.а Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

Необходимо отметить, что на данный момент котельные агрегаты № 1 и № 2 котельной ЦРБ и котельный агрегат № 2 котельной школы выработали свой ресурс, согласно ГОСТ 21563-93, а котельный агрегат № 1 котельной школы выработает свой ресурс к 2024 году. Котельные агрегаты котельной детского сада №1 и №2  выработают свой ресурс к 2023 году. На данный момент возникает необходимость в проведении капитального ремонта или продлении срока службы данного оборудования, либо проведение реконструкции котельной с заменой основного оборудования. Решения по капитальному ремонту или продлению срока службы  оборудования должны приниматься на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

#### 1.12.б Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

На данный момент состояние сетей в хорошее, это отчетливо видно в техническом паспорте на тепловую трассу. Эксплуатирующая организация проводит текущие ремонты с заменой аварийных участков сетей, а так же производит замену изоляции трубопроводов, но для надежной эксплуатации тепловых сетей необходимо провести капитальный ремонт с существенным вливанием средств. Капитальный ремонт должен включать в себя замену надземных трубопроводов с тепловой изоляцией, отвечающей требованиям ГОСТ 30732-2006   из пенополиуретана с защитной оболочкой.

Замена трубопроводов необходима  для уменьшения потерь тепла.

#### 1.12.в Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения;

В Алаботинском сельском  поселении  газифицировано порядка 110 квартир. Все потребители отапливаются от индивидуальных источников теплоснабжения на твердом топливе и природным газом. По информации предоставленной администрацией поселения, развития централизованного теплоснабжения на территории поселения не предвидится, связанно это с тем, что стоимость 1 Гкал при отоплении помещений централизованным источником теплоснабжения в сравнении с индивидуальным очень высока.

#### 1.12.г Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;

Существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих котельных на территории Алаботинского сельского поселения нет. Основное и резервное топливо эффективно и своевременно поставляется на территорию поселения.

#### 1.12.д Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют.

Сибирским управлением Ростехнадзора Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору составлены незначительные замечания, которые к началу отопительного сезона эксплуатирующей организацией были устранены.

Ежегодно выдаются паспорта готовности котельных и тепловых сетей к отопительному сезону

## ГЛАВА  2
Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

#### 2.а Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения;

За базовый уровень принят 2020год. Показатели базового уровня тепла на цели теплоснабжения центральной котельной детского сада с.Алабота отображено ниже

| Зона действия котельной детского сада с.Алабота | 2020 |
| --- | --- |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал | 57,76 |
| Население, Гкал | 0,00 |
| Потребители, финансируемые за счет собственных средств, Гкал | 0,00 |
| Потребители, финансируемые из Федерального бюджета, Гкал | 0,00 |
| Потребители, финансируемые из Областного бюджета, Гкал | 0,00 |
| Потребители, финансируемые из бюджета Муниципального района, Гкал | 190,18 |
| Потребители, финансируемые из бюджета Поселения, Гкал | 226,78 |
| Общее количество тепла произведенное котельной | 474,72 |

Показатели базового уровня тепла на цели теплоснабжения центральной котельной школы с.Алабота отображено ниже

| Зона действия котельной школы с.Алабота | 2020 |
| --- | --- |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал | 127,63 |
| Население, Гкал | 0,00 |
| Потребители, финансируемые за счет собственных средств, Гкал | 0,00 |
| Потребители, финансируемые из Федерального бюджета, Гкал | 0,00 |
| Потребители, финансируемые из Областного бюджета, Гкал | 0,00 |
| Потребители, финансируемые из бюджета Муниципального района, Гкал | 635,68 |
| Потребители, финансируемые из бюджета Поселения, Гкал | 0,00 |
| Общее количество тепла произведенное котельной | 763,31 |

Показатели базового уровня тепла на цели теплоснабжения центральной котельной ЦРБ с.Алабота отображено ниже

| Зона действия котельной ЦРБ с.Алабота | 2020 |
| --- | --- |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал | 84,15 |
| Население, Гкал | 0,00 |
| Потребители, финансируемые за счет собственных средств, Гкал | 0,00 |
| Потребители, финансируемые из Федерального бюджета, Гкал | 0,00 |
| Потребители, финансируемые из Областного бюджета, Гкал | 367,48 |
| Потребители, финансируемые из бюджета Муниципального района, Гкал | 0,00 |
| Потребители, финансируемые из бюджета Поселения, Гкал | 0,00 |
| Общее количество тепла произведенное котельной | 451,63 |

#### 2.б Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий;

На момент разработки схемы теплоснабжения генеральный план Алаботинского сельского поселения не разработан. Прогнозы приростов на площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий можно будет выполнить после разработки генерального плана. После разработки генерального плана рекомендуется провести уточнение перспективного спроса на тепловую энергию.

По схеме территориального планирования рост численности населения в населенных пунктах Алаботинского сельского поселения  Русско-Полянского муниципального района будет связан с благоприятной экологической обстановкой, транспортной доступностью а так же за счет занятости и достойного качественного уровня жизнедеятельности.

Схемой территориального планирования на расчетный срок предусмотрено возведение следующих объектов капитального строительства

В сфере образования

- дошкольное учреждение на 35 мест в с. Алабота;

- общеобразовательная школа на 200 мест в с. Алабота;

- дошкольное учреждение на 10 мест в д. Озерное;

- дошкольное учреждение на 26 мест в ауле Бузан;

- дошкольное учреждение на 10 мест в д. Пограничное.

В области культуры и искусства

- детская школа творчества в с. Алабота.

#### 2.в Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение сформирован в результате проведения расчета перспективной тепловой мощности. Расчет выполнен по «Методике определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», Москва, 2003г.

Данный расчет используется при отсутствии проектной документации на стадии сбора технических условий. При разработке рабочей документации тепловая нагрузка уточняется и может отличаться от рассчитанной по укрупненным показателям.

Исходные данные приняты из расчета обеспеченности семьи земельным участком в размере 15 соток на семью. Количество членов семьи принято 4 человека. Исходя из расчета обеспеченности человеком площадью в 34,4 кв.м.

По формуле 2.1 определяем расчетное значение тепловой нагрузки отопления и вентиляции (Гкалчас):

Qо(в)max=αVqo(в)(tj−to)(1+Kи.р)10−6                                  (2.1)

где α=0,92 - поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления to от to = - 30 °С, при которой определено соответствующее значение qo = 0,74;

tj=18 -расчетная температура воздуха в отапливаемом здании, °С;

to-расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, для Омской области принята -37 согласно СНиП 23-01-99*, °С;

V=300 - объем здания по наружному обмеру, м3;

Kи.р - расчетный коэффициент инфильтрации, обусловленной тепловым и ветровым напором, т.е. соотношение тепловых потерь зданием с инфильтрацией и теплопередачей через наружные ограждения при температуре наружного воздуха, расчетной для проектирования отопления.

Kи.р=10−22gL1−273+to273+tj+ωO2, 				(2.2)

где g - ускорение свободного падения, м/с2;

L - свободная высота здания, м;

wo - расчетная для данной местности скорость ветра в отопительный период, м/с; принимается по СНиП 23-01-99.

Kи.р=10−22⋅9,8⋅3⋅1−273+(−37)273+20+52=10−2⋅2⋅9,8⋅3⋅0,189+25=6,009⋅10−2

Расчетное значение тепловой нагрузки отопления для одного частного дома (Гкалчас)

Qо(в)max=αVqo(в)(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅300⋅0,74(20−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅300⋅0,74⋅57⋅1,06⋅10−6=12340,18⋅10−6(Гкалчас)=0,012(Гкалчас)

детская школа творчества в с.Алабота

S=3500 м2; V=17500  м3

Kи.р=10−22⋅9,8⋅5⋅1−273+(−37)273+14+52=10−2⋅2⋅9,8⋅5⋅0,177+25=6,507⋅10−2

qo=0,3;qв=0,2

Расчетное значение тепловой нагрузки на отопления, (Гкалчас)

Qоmax=αVqo(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅17500⋅0,3(14−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅17500⋅0,3⋅51⋅1,06⋅10−6=261109,8⋅10−6

Расчетное значение тепловой нагрузки на вентиляцию, (Гкалчас)

Qвmax=αVqв(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅17500⋅0,2⋅(14−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅17500⋅0,2⋅51⋅1,06⋅10−6=174073,2⋅10−6

Qобщ=261109,8+174073,2⋅10−6(Гкалчас)=0,43(Гкалчас)

Детский сад на 35 мест

S=625 м2; V=2500  м3.

Kи.р=10−22⋅9,8⋅3⋅1−273+(−37)273+20+52=10−2⋅2⋅9,8⋅3⋅0,194+25=6,034⋅10−2

qo=0,34;qв=0,10

Расчетное значение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, (Гкалчас)

Qоmax=αVqo(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅2500⋅0,34(20−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅2500⋅0,34⋅57⋅1,06⋅10−6=0,047

Расчетное значение тепловой нагрузки на вентиляцию , (Гкалчас)

Qвmax=αVqв(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅2500⋅0,1(20−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅2500⋅0,10⋅57⋅1,06⋅10−6=0,014

Qобщ=0,047+0,014(Гкалчас)=0,061(Гкалчас)

общеобразовательная школа на 200 мест

S=4200 м2; V=16800  м3.

Kи.р=10−22⋅9,8⋅3⋅1−273+(−37)273+20+52=10−2⋅2⋅9,8⋅3⋅0,194+25=6,034⋅10−2

qo=0,34;qв=0,10

Расчетное значение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, (Гкалчас)

Qоmax=αVqo(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅16800⋅0,34(20−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅16800⋅0,34⋅57⋅1,06⋅10−6=317509,52⋅10−6

Расчетное значение тепловой нагрузки на вентиляцию, (Гкалчас)

Qвmax=αVqв(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅16800⋅0,1(20−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅16800⋅0,10⋅57⋅1,06⋅10−6=93385,152⋅10−6

Qобщ=317509,52+93385,15⋅10−6(Гкалчас)=0,41(Гкалчас)

Сведем полученные в результате расчета данные в таблицу 2.1.

Таблица 2.1 Тепловая нагрузка для перспективных объектов

| № п/п | Потребители | Тепловая нагрузка Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | Всего |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | дошкольное учреждение на 35 мест в с. Алабота; | 0,047 | 0,014 | 0,061 |
| 2 | общеобразовательная школа на 200 мест в с. Алабота; | 0,32 | 0,09 | 0,41 |
| 3 | дошкольное учреждение на 10 мест в д. Озерное;- | 0,016 | 0,005 | 0,021 |
| 4 | дошкольное учреждение на 26 мест в ауле Бузан; | 0,032 | 0,01 | 0,042 |
| 5 | дошкольное учреждение на 10 мест в д. Пограничное. | 0,016 | 0,005 | 0,021 |
| 6 | детская школа творчества в с. Алабота | 0,26 | 0,17 | 0,43 |
| 7 | Индивидуальное Жилищное строительство (1 дом) | 0,012 | - | 0,012 |

В Алаботинском сельском поселении  перспективные  объекты    планируется подключить от индивидуальных источников теплоснабжения.

#### 2.г Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов;

Для обеспечения технологических процессов тепловая энергия с действующей центральной котельной тепло не отпускается. Перспективные объекты планируется подключать от индивидуальных источников тепла.

#### 2.д Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе;

Теплоносителем на территории поселения является вода, в тепловых сетях действует температурный график отпуска тепла 95/70°С..

Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) в зоне действия каждого из существующих  или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе отображено ниже.

| № п\п | Наименование источника тепла | Отраслевая принадлежность | Потребления тепловой энергии по годам, Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2035 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Котельная детского сада с.Алабота | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 416,97 | 416,97 | 416,97 | 416,97 | 416,97 | 416,97 | 461,97 |
| 2 | Котельная школы с.Алабота | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 635,68 | 635,68 | 635,68 | 635,68 | 635,68 | 635,68 | 635,68 |
| 3 | Котельная ЦРБ с.Алабота | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 298,65 | 298,65 | 298,65 | 298,65 | 298,65 | 298,65 | 298,65 |
| 4 | Печное отопление школы аул Бузан | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 |
| 5 | Печное отопление клуба аул Бузан | Теплоисточники, стоящие на балансе сельского поселения | 26,97 | 26,97 | 26,97 | 26,97 | 26,97 | 26,97 | 26,97 |
| 6 | Печное отопление ФАП аул Бузан | Теплоисточники, стоящие на балансе учреждения, финансируемых из областного бюджета | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 |
| 7 | Печное отопление ФАП д.Озерное | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 34,58 | 34,58 | 34,58 | 34,58 | 34,58 | 34,58 | 34,58 |

| № п\п | Наименование источника тепла | Отраслевая принадлежность | Потребления тепловой энергии по годам, Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2035 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | Печное отопление клуба д.Озерное | Теплоисточники, стоящие на балансе сельского поселения | 83,42 | 83,42 | 83,42 | 83,42 | 83,42 | 83,42 | 83,42 |
| 9 | Печное отопление клуба д.Пограничное | Теплоисточники, стоящие на балансе сельского поселения | 84,75 | 84,75 | 84,75 | 84,75 | 84,75 | 84,75 | 84,75 |
| 10 | Печное отопление ФАП д.Пограничное | Теплоисточники, стоящие на балансе учреждения, финансируемых из областного бюджета | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 |

#### 2.е Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе;

Теплоносителем на территории поселения является вода, в тепловых сетях действует температурный график отпуска тепла 95/70°С..

Поскольку генеральный план Алаботинского сельского поселения не разработан, то прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зонах действия индивидуального теплоснабжения. Будет отображен после разработки генерального плана.

#### 2.ж Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе;

Согласно информации, предоставленной администрацией Алаботинского сельского поселения изменений производственные зоны и их перепрофилирование на территории поселения, не планируется. Существующие производственные зоны на территории поселения отапливаются собственными котельными.

#### 2.з Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

Перспективное потребление тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, отображено в пункте 2.д. Перспективные объекты теплоснабжения предлагается подключать от индивидуальных источников теплоснабжения.

#### 2.и Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения;

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения не отображены, поскольку перспективные объекты планируется подключать от индивидуальных источников теплоснабжения.

#### 2.к Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене, не отображены, поскольку перспективные объекты планируется подключать от индивидуальных источников теплоснабжения.

## ГЛАВА 3.
Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа

В соответствии с постановлением правительства Российской федерации № 154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», разработка электронной модели системы теплоснабжения не является обязательной  к выполнению для поселений численностью населения менее 100 тыс. человек.

## ГЛАВА 4
Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

#### 4.а Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии;

Таблица 4.1.1 Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки котельной детского сада с.Алабота

| №№ п/п | Зона действия котельной детского сада с.Алабота | Размер-ность | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 2 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 3 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 6 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | 7.1. население | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.2. Потребители, финансируемые за счет собственных средств в т.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.2.1. Сторонние потребители | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.2.2. Собственное производство ЖКХ | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.3. финансируемые из бюджета в т.ч | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | 7.3.1. Федерального | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.3.2. Областного | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.3.3. Муниципального района | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | 7.3.4. Поселения | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | 7.4. Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7.5. Отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | ( + ; - ) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 10 | Доля резерва |  | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |

Таблица 4.1.2 Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки котельной школы с.Алабота,

| №№ п/п | Зона действия котельной школы с.Алабота, | Размер-ность | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| 2 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 3 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | 7.1. население | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.2. Потребители, финансируемые за счет собственных средств в т.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.2.1. Сторонние потребители | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.2.2. Собственное производство ЖКХ | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.3. финансируемые из бюджета в т.ч | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | 7.3.1. Федерального | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.3.2. Областного | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.3.3. Муниципального района | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | 7.3.4. Поселения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.4. Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7.5. Отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | ( + ; - ) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 10 | Доля резерва |  | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |

Таблица 4.1.3 Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки котельной ЦРБ с.Алабота

| №№ п/п | Зона действия котельной ЦРБ с.Алабота | Размер-ность | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 2 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 3 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 6 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | 7.1. население | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.2. Потребители, финансируемые за счет собственных средств в т.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.2.1. Сторонние потребители | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.2.2. Собственное производство ЖКХ | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.3. финансируемые из бюджета в т.ч | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | 7.3.1. Федерального | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.3.2. Областного | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | 7.3.3. Муниципального района | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.3.4. Поселения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.4. Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7.5. Отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | ( + ; - ) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 10 | Доля резерва |  | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |

Потребление тепла централизованного источника теплоснабжения Котельная детского сада с.Алабота (2021-2035 гг) представлена ниже.

| Зона действия котельной детского сада с.Алабота | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал | 57,76 | 57,76 | 57,76 | 57,76 | 57,76 | 57,76 | 57,76 | 57,76 |
| Население, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребители, финансируемые за счет собственных средств, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребители, финансируемые из Федерального бюджета, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребители, финансируемые из Областного бюджета, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребители, финансируемые из бюджета Муниципального района, Гкал | 190,18 | 190,18 | 190,18 | 190,18 | 190,18 | 190,18 | 190,18 | 190,18 |
| Потребители, финансируемые из бюджета Поселения, Гкал | 226,78 | 226,78 | 226,78 | 226,78 | 226,78 | 226,78 | 226,78 | 226,78 |
| Общее количество тепла произведенное котельной | 474,72 | 474,72 | 474,72 | 474,72 | 474,72 | 474,72 | 474,72 | 474,72 |

Потребление тепла централизованного источника теплоснабжения Котельная школы с.Алабота (2020-2035 гг) представлена ниже.

| Зона действия котельной школы с.Алабота | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал | 127,63 | 127,63 | 127,63 | 127,63 | 127,63 | 127,63 | 127,63 | 127,63 |
| Население, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребители, финансируемые за счет собственных средств, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребители, финансируемые из Федерального бюджета, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребители, финансируемые из Областного бюджета, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребители, финансируемые из бюджета Муниципального района, Гкал | 635,68 | 635,68 | 635,68 | 635,68 | 635,68 | 635,68 | 635,68 | 635,68 |
| Потребители, финансируемые из бюджета Поселения, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общее количество тепла произведенное котельной | 763,31 | 763,31 | 763,31 | 763,31 | 763,31 | 763,31 | 763,31 | 763,31 |

Потребление тепла централизованного источника теплоснабжения Котельная ЦРБ с.Алабота (2021-2035 гг) представлена ниже.

| Зона действия котельной ЦРБ с.Алабота | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал | 84,15 | 84,15 | 84,15 | 84,15 | 84,15 | 84,15 | 84,15 | 84,15 |
| Население, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребители, финансируемые за счет собственных средств, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребители, финансируемые из Федерального бюджета, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребители, финансируемые из Областного бюджета, Гкал | 367,48 | 367,48 | 367,48 | 367,48 | 367,48 | 367,48 | 367,48 | 367,48 |
| Потребители, финансируемые из бюджета Муниципального района, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребители, финансируемые из бюджета Поселения, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общее количество тепла произведенное котельной | 451,63 | 451,63 | 451,63 | 451,63 | 451,63 | 451,63 | 451,63 | 451,63 |

Перспективная тепловая нагрузка планируемых к строительству индивидуальных источников теплоснабжения на период (2020-2035 гг) представлена в таблице ниже.

Таблица 4.2. Тепловая нагрузка перспективных объектов 
Алаботинского сельского поселения

| № п/п | Потребители | Тепловая нагрузка Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | Всего |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | дошкольное учреждение на 35 мест в с. Алабота; | 0,047 | 0,014 | 0,061 |
| 2 | общеобразовательная школа на 200 мест в с. Алабота; | 0,32 | 0,09 | 0,41 |
| 3 | дошкольное учреждение на 10 мест в д. Озерное;- | 0,016 | 0,005 | 0,21 |
| 4 | дошкольное учреждение на 26 мест в ауле Бузан; | 0,032 | 0,01 | 0,42 |
| 5 | дошкольное учреждение на 10 мест в д. Пограничное. | 0,016 | 0,005 | 0,21 |
| 6 | детская школа творчества в с. Алабота | 0,26 | 0,17 | 0,43 |
| 7 | Индивидуальное Жилищное строительство (1 дом) | 0,012 | - | 0,012 |

#### 4.б Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии;

На территории поселения расположены три источника централизованного теплоснабжения, на котором располагаются по одному  магистральному выводу. Информация о балансе тепловой мощности отображена в пункте 4.а.

#### 4.в Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода;

Гидравлический расчет передачи теплоносителя с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети не производился.

#### 4.г Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

В пункте 4.а. отчётливо видно, что на котельных с.Алабота наблюдается резерв мощности источников теплоснабжения. Снижение потребляемой мощности не планируется, поскольку к котельным подключены муниципальные объекты. Для экономичной работы данных котельных необходимо вовремя выполнять планово-предупредительные ремонты котельного оборудования и тепловых сетей.

## ГЛАВА 5
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Теплоносителем на котельных Алаботинского сельского поселения является вода.

Планируемые к строительству объекты социально-экономического развития поселения и жилого фонда планируется подключать от индивидуальных источников теплоснабжения.

К потерям и затратам теплоносителя в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии и теплоносителя относятся технологические затраты, обусловленные используемыми технологическими решениями и техническим уровнем оборудования системы теплоснабжения, а также утечки теплоносителя, обусловленные эксплуатационным состоянием тепловой сети и систем теплопотребления.

Перспективный баланс теплоносителя существующими котельными на территории с.Алабота на период до 2035 года отображён в таблице 5.1

Таблица 5.1.Перспективный баланс теплоносителя котельных Алаботинского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Нормативные значе-ния потерь теплоно-сителя (Mу.н.) |  |  | Расход воды на ХВО | Нормативный расход подпиточной воды | Объем воды для разового наполнения тепловых сетей и системы ГВС | Технологические затраты | Итого годовая потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отоп. сезон | Не отоп. сезон | год |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 \ сут | м3 \ сут | м3 \ год | м3 | м3 \ сут | м3 | м3 \ год | м3 \ год |
| 1 | Котельная детского сада с.Алабота | 0,19 | 0,00 | 42,10 | 0,00 | 0,19 | 3,19 | 0,29 | 45,58 |
| 3 | Котельная школы с.Алабота | 0,33 | 0,00 | 71,61 | 0,00 | 0,33 | 5,42 | 0,49 | 77,52 |
| 4 | Котельная ЦРБ с.Алабота | 0,37 | 0,00 | 81,56 | 0,00 | 0,37 | 6,18 | 0,56 | 88,30 |
| 5 | Печное отопление школы аул Бузан | 0,03 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,03 | 0,57 | 0,05 | 8,12 |
| 6 | Печное отопление клуба аул Бузан | 0,01 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 0,01 | 0,15 | 0,01 | 2,19 |
| 7 | Печное отопление ФАП аул Бузан | 0,01 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 1,23 |
| 8 | Печное отопление ФАП д.Озерное | 0,01 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 0,01 | 0,20 | 0,02 | 2,81 |
| 9 | Печное отопление клуба д.Озерное | 0,03 | 0,00 | 6,26 | 0,00 | 0,03 | 0,47 | 0,04 | 6,77 |
| 10 | Печное отопление клуба д.Пограничное | 0,03 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 0,03 | 0,48 | 0,04 | 6,89 |
| 11 | Печное отопление ФАП д.Пограничное | 0,01 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 0,01 | 0,15 | 0,01 | 2,21 |

Перспективный потребность котельных в воде, на  территории с.Алабота на период до 2035 года отображен в таблице 5.2

Таблица 5.2.Потребность перспективных котельных  Алаботинского сельского поселения в воде

| № п\п | Наименование источника тепла | Отраслевая принадлежность | Потребление теплоносителя по годам, куб.м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030-2035 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Котельная детского сада с.Алабота | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 6783,7 | 6783,7 | 6783,7 | 6783,7 | 6783,7 | 6783,7 | 6783,7 | 6783,7 |
| 2 | Котельная школы с.Алабота | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 10907,7 | 10907,7 | 10907,7 | 10907,7 | 10907,7 | 10907,7 | 10907,7 | 10907,7 |
| 3 | Котельная ЦРБ с.Алабота | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 9367,0 | 9367,0 | 9367,0 | 9367,0 | 9367,0 | 9367,0 | 9367,0 | 9367,0 |
| 4 | Печное отопление школы аул Бузан | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 1428,5 | 1428,5 | 1428,5 | 1428,5 | 1428,5 | 1428,5 | 1428,5 | 1428,5 |
| 5 | Печное отопление клуба аул Бузан | Теплоисточники, стоящие на балансе сельского поселения | 385,4 | 385,4 | 385,4 | 385,4 | 385,4 | 385,4 | 385,4 | 385,4 |
| 6 | Печное отопление ФАП аул Бузан | Теплоисточники, стоящие на балансе учреждения, финансируемых из областного бюджета | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 216,7 |
| 7 | Печное отопление ФАП д.Озерное | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 494,2 | 494,2 | 494,2 | 494,2 | 494,2 | 494,2 | 494,2 | 494,2 |
| 8 | Печное отопление клуба д.Озерное | Теплоисточники, стоящие на балансе сельского поселения | 1192,0 | 1192,0 | 1192,0 | 1192,0 | 1192,0 | 1192,0 | 1192,0 | 1192,0 |
| 9 | Печное отопление клуба д.Пограничное | Теплоисточники, стоящие на балансе сельского поселения | 1211,1 | 1211,1 | 1211,1 | 1211,1 | 1211,1 | 1211,1 | 1211,1 | 1211,1 |
| 10 | Печное отопление ФАП д.Пограничное | Теплоисточники, стоящие на балансе учреждения, финансируемых из областного бюджета | 388,7 | 388,7 | 388,7 | 388,7 | 388,7 | 388,7 | 388,7 | 388,7 |

## ГЛАВА 6
Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

#### 6.а Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;

На перспективный срок развития схемы теплоснабжения централизованными источниками теплоснабжения и источниками теплоснабжения муниципальных объектов, останутся котельные, представленные ниже.

| № п/п | Наименование теплового источника (котельная) | Адрес тепло источника | Вид собственности | Период работы котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная детского сада с.Алабота | Омская область, Русско-Полянский муниципальный район, с.Алабота, ул.Набережная, 5 | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 2021-2035 |
| 2 | Котельная школы с.Алабота | Омская область, Русско-Полянский муниципальный район, с.Алабота, ул.Школьная 21А | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 2021-2035 |
| 3 | Котельная ЦРБ с.Алабота | Омская область, Русско-Полянский муниципальный район, с.Алабота, ул.Транспортная, 25Б | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 2021-2035 |
| 4 | Печное отопление школы аул Бузан | Омская область, Русско-Полянский муниципальный район, аул Бузан | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 2021-2035 |
| 5 | Печное отопление клуба аул Бузан | Омская область, Русско-Полянский муниципальный район, аул Бузан | Теплоисточники, стоящие на балансе сельского поселения | 2021-2035 |
| 6 | Печное отопление ФАП аул Бузан | Омская область, Русско-Полянский муниципальный район аул Бузан | Теплоисточники, стоящие на балансе учреждения, финансируемых из областного бюджета | 2021-2035 |
| 7 | Печное отопление ФАП д.Озерное | Омская область, Русско-Полянский муниципальный район д.Озерное | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 2021-2035 |

| № п/п | Наименование теплового источника (котельная) | Адрес тепло источника | Вид собственности | Период работы котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Печное отопление клуба д.Озерное | Омская область, Русско-Полянский муниципальный район д.Озерное | Теплоисточники, стоящие на балансе сельского поселения | 2021-2035 |
| 9 | Печное отопление клуба д.Пограничное | Омская область, Русско-Полянский муниципальный район д.Озерное | Теплоисточники, стоящие на балансе сельского поселения | 2021-2035 |
| 10 | Печное отопление ФАП д.Пограничное | Омская область, Русско-Полянский муниципальный район д.Пограничное | Теплоисточники, стоящие на балансе учреждения, финансируемых из областного бюджета | 2021-2035 |

Остальные объекты на территории Алаботинского сельского поселения отапливаются от индивидуальных источников теплоснабжения.

Для эффективной работы централизованных источников теплоснабжения необходимо соблюдать графики ремонта оборудования, а так же действующие нормативно-правовые акты на территории Российской Федерации.

#### 6.б Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;

Строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не планируется, поскольку данных источников на территории Алаботинского сельского поселения не существует, а новые объекты капитального строительства планируется подключать от индивидуальных источников тепловой энергии.

#### 6.в. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не планируется, поскольку данных источников на территории Алаботинского поселения не существует, а новые объекты планируется подключать от индивидуальных источников тепловой энергии.

#### 6.г. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок;

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не планируется.

#### 6.д. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;

На территории Алаботинского сельского поселения увеличение зон действия централизованных источников теплоснабжения, путем включения в нее зон действия существующего источника тепловой энергии не планируется.

#### 6.е. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии;

Перевод в пиковый режим источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется, поскольку таковых источников на территории Алаботинского сельского поселения нет.

#### 6.ж. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Расширение зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусмотрены, поскольку на территории поселения такие источники отсутствуют.

#### 6.з. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии;

Вывод в резерв или вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрен.

#### 6.и. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями;

На всей территории Алаботинского сельского поселения, вводимые объекты малоэтажной жилой застройки планируется подключать от индивидуальных источников тепла. Поскольку стоимость индивидуального теплоснабжения дешевле стоимости централизованного теплоснабжения.

На территории Алаботинского сельского поселения по состоянию на 2020 год, действует норматив потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение утверждаемый главой Русско-Полянского муниципального района Омской области. Согласно материалам, предоставленным администрацией района, нормативное потребление установлено следующее:

| №№ п/п | Оборудование: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Норматив потреб-ления в жилых помещениях, Гкал/кв.м (центр. отоплен.); кбм или т/кв.м (твердое топливо); кбм/кв.м | Горячее водо-снабжение | Норматив потребления в жилых помещениях, кбм/чел. |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Многоквартирные дома |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальное отопление | Уголь - 0,065 т/кв.м., дрова - 0,087 куб.м./кв.м. | - |  |
| 2. Жилые дома (1-квартирные) |  |  |  |  |
| 2 | Индивидуальное отопление | Уголь - 0,065 т/кв.м., Дрова - 0,087 куб.м./кв.м. | - | - |

#### 6.к Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа;

В производственных зонах на территории поселения используются частные источники теплоснабжения, на которые не устанавливается тариф, поскольку такие котельные отапливают собственные помещения.

#### 6.л Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

Перспективный баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения отображен в главе 4 обосновывающих материалов.

#### 6.м Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

Ориентация российской энергетики на централизованное теплоснабжение технически и экономически себя оправдала. Однако в работе систем централизованного теплоснабжения имеется достаточное количество недостатков, нерешенных проблем, неудачных решений, неиспользованных резервов, которые снижают экономичность и надежность таких систем. В связи с этим в последнее в России возрос интерес к внедрению поквартирного теплоснабжения как одному из видов децентрализованных систем. Безусловно, децентрализованные системы позволяют исключить потери энергии при ее транспортировке, повысить надежность систем отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей.

Однако популярный сегодня переход от централизации к децентрализации в системе теплоснабжения не должен быть неоспоримым решением, верным по умолчанию. В каждой конкретной ситуации наиболее выгодным может оказаться как подключение к существующим тепловым сетям, так и строительство автономного источника тепла – все зависит от конкретных условий и расположения объекта. Для оценки эффективности возможных решений необходим критерий, позволяющий судить о том, какой из вариантов предпочтительнее. В Федеральном законе «О теплоснабжении» №190-ФЗ вводится понятие радиуса эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

## ГЛАВА  7
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

#### 7.а Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не планируется, поскольку объекты планируемые к строительству на территории Алаботинского сельского поселения будут подключены к индивидуальным источникам теплоснабжения.

#### 7.б Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

Новое строительство тепловых сетей к объектам социально-экономической инфраструктуры Алаботинского сельского поселения предполагается  выполнять от индивидуальных источников теплоснабжения.

Проекты на данные тепловые трассы будут разработаны при проектировании котельных, к которым планируется подключить потребителей.

#### 7.в Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не планируется.

#### 7.г Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

Реконструкция и строительство тепловых сетей будет выполнена по проектной документации, разработанной для строительства индивидуальных модульных котельных. Данные мероприятия необходимы для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения. Реконструкция тепловых сетей за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

#### 7.д Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не планируется. Схемой теплоснабжения предусмотрена реконструкция тепловых сетей.

#### 7.е Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не планируется, поскольку строительство перспективных объектов планируется от индивидуальных источников теплоснабжения.

#### 7.ж. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Участки трубопроводов, которые необходимо заменить в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса будут выявлены по результатам испытаний тепловых сетей на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

#### 7.з. Строительство и реконструкция насосных станций.

Обособленные насосные станции, участвующие непосредственно в транспорте  теплоносителя на территории Алаботинского сельского поселения отсутствуют. Все насосное оборудование находится на котельных.

## ГЛАВА  8
Перспективные топливные балансы

#### 8.а Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа;

Потребность годового расхода топлива котельных Алаботинского сельского поселения на расчетный срок до 2035года представлена в таблице 8.1-8.3

Основное и вспомогательное топлива по котельной с.Алабота на период 2021-2035 гг приведены ниже:

| Наименование теплоисточника | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основное | Резервное |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная детского сада с.Алабота | Уголь 5100 ккал/нм·м³. | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Котельная школы с.Алабота | Уголь 5100 ккал/нм·м³. | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Котельная ЦРБ с.Алабота | Уголь 5100 ккал/нм·м³. | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Печное отопление школы аул Бузан | Уголь 5100 ккал/нм·м³. | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Печное отопление клуба аул Бузан | Уголь 5100 ккал/нм·м³. | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Печное отопление ФАП аул Бузан | Уголь 5100 ккал/нм·м³. | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Печное отопление ФАП д.Озерное | Уголь 5100 ккал/нм·м³. | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Печное отопление клуба д.Озерное | Уголь 5100 ккал/нм·м³. | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Печное отопление клуба д.Пограничное | Уголь 5100 ккал/нм·м³. | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Печное отопление ФАП д.Пограничное | Уголь 5100 ккал/нм·м³. | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |

Таблица 8.1. Общая потребность в топливе котельной детского сада с.Алабота  на период 2020 -2035 гг

| Наименование | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025-2029 |  |  | 2030-2035 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая потребность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  | Общая потребность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  | Общая потребность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  | Общая потребность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  | Общая потребность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  | Общая потребность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  | Общая потребность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  |
|  |  | Основное | Резервное |  | Основное | Резервное |  | Основное | Резервное |  | Основное | Резервное |  | Основное | Резервное |  | Основное | Резервное |  | Основное | Резервное |
|  |  | т.н.т. | т.н.т. |  | т.н.т. | т.н.т. |  | т.н.т. | т.н.т. |  | т.н.т | т.н.т |  | т.н.т. | т.н.т. |  | т.н.т | т.н.т |  | т.н.т. | т.н.т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Собственные нужды котельной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети | 10,00 | 6,74 | 6,74 | 10,00 | 6,74 | 6,74 | 10,00 | 6,74 | 6,74 | 10,00 | 6,74 | 6,74 | 10,00 | 6,74 | 6,74 | 10,00 | 6,74 | 6,74 | 10,00 | 6,74 | 6,74 |
| Население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребители, финансируемые за счет собственных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребители, финансируемые из Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребители, финансируемые из Областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребители, финансируемые из бюджета Муниципального района | 32,94 | 22,20 | 22,20 | 32,94 | 22,20 | 22,20 | 32,94 | 22,20 | 22,20 | 32,94 | 22,20 | 22,20 | 32,94 | 22,20 | 22,20 | 32,94 | 22,20 | 22,20 | 32,94 | 22,20 | 22,20 |
| Потребители, финансируемые из бюджета Поселения | 39,28 | 26,48 | 26,48 | 39,28 | 26,48 | 26,48 | 39,28 | 26,48 | 26,48 | 39,28 | 26,48 | 26,48 | 39,28 | 26,48 | 26,48 | 39,28 | 26,48 | 26,48 | 39,28 | 26,48 | 26,48 |
| Общее количество топлива по котельной | 82,23 | 55,42 | 55,42 | 82,23 | 55,42 | 55,42 | 82,23 | 55,42 | 55,42 | 82,23 | 55,42 | 55,42 | 82,23 | 55,42 | 55,42 | 82,23 | 55,42 | 55,42 | 82,23 | 55,42 | 55,42 |

Таблица 8.2. Общая потребность в топливе котельной школы с.Алабота  на период 2020-2035гг

| Наименование | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025-2029 |  |  | 2030-2035 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая потребность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  | Общая потребность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  | Общая потребность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  | Общая потребность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  | Общая потребность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  | Общая потребность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  | Общая потребность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  |
|  |  | Основное | Резервное |  | Основное | Резервное |  | Основное | Резервное |  | Основное | Резервное |  | Основное | Резервное |  | Основное | Резервное |  | Основное | Резервное |
|  |  | т.н.т. | т.н.т. |  | т.н.т. | т.н.т. |  | т.н.т. | т.н.т. |  | т.н.т | т.н.т |  | т.н.т. | т.н.т. |  | т.н.т | т.н.т |  | т.н.т. | т.н.т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Собственные нужды котельной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети | 22,11 | 14,90 | 14,90 | 22,11 | 14,90 | 14,90 | 22,11 | 14,90 | 14,90 | 22,11 | 14,90 | 14,90 | 22,11 | 14,90 | 14,90 | 22,11 | 14,90 | 14,90 | 22,11 | 14,90 | 14,90 |
| Население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребители, финансируемые за счет собственных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребители, финансируемые из Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребители, финансируемые из Областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребители, финансируемые из бюджета Муниципального района | 110,11 | 74,21 | 74,21 | 110,11 | 74,21 | 74,21 | 110,11 | 74,21 | 74,21 | 110,11 | 74,21 | 74,21 | 110,11 | 74,21 | 74,21 | 110,11 | 74,21 | 74,21 | 110,11 | 74,21 | 74,21 |
| Потребители, финансируемые из бюджета Поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общее количество топлива по котельной | 132,21 | 89,11 | 89,11 | 132,21 | 89,11 | 89,11 | 132,21 | 89,11 | 89,11 | 132,21 | 89,11 | 89,11 | 132,21 | 89,11 | 89,11 | 132,21 | 89,11 | 89,11 | 132,21 | 89,11 | 89,11 |

Таблица 8.3. Общая потребность в топливе котельной ЦРБ с.Алабота на период 2020 -2035гг

| Наименование | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025-2029 |  |  | 2030-2035 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая потребность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  | Общая потребность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  | Общая потребность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  | Общая потребность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  | Общая потребность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  | Общая потребность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  | Общая потребность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  |
|  |  | Основное | Резервное |  | Основное | Резервное |  | Основное | Резервное |  | Основное | Резервное |  | Основное | Резервное |  | Основное | Резервное |  | Основное | Резервное |
|  |  | т.н.т. | т.н.т. |  | т.н.т. | т.н.т. |  | т.н.т. | т.н.т. |  | т.н.т | т.н.т |  | т.н.т. | т.н.т. |  | т.н.т | т.н.т |  | т.н.т. | т.н.т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Собственные нужды котельной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети | 14,58 | 9,82 | 9,82 | 14,58 | 9,82 | 9,82 | 14,58 | 9,82 | 9,82 | 14,58 | 9,82 | 9,82 | 14,58 | 9,82 | 9,82 | 14,58 | 9,82 | 9,82 | 14,58 | 9,82 | 9,82 |
| Население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребители, финансируемые за счет собственных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребители, финансируемые из Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребители, финансируемые из Областного бюджета | 63,65 | 42,90 | 42,90 | 63,65 | 42,90 | 42,90 | 63,65 | 42,90 | 42,90 | 63,65 | 42,90 | 42,90 | 63,65 | 42,90 | 42,90 | 63,65 | 42,90 | 42,90 | 63,65 | 42,90 | 42,90 |
| Потребители, финансируемые из бюджета Муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребители, финансируемые из бюджета Поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общее количество топлива по котельной | 78,23 | 52,72 | 52,72 | 78,23 | 52,72 | 52,72 | 78,23 | 52,72 | 52,72 | 78,23 | 52,72 | 52,72 | 78,23 | 52,72 | 52,72 | 78,23 | 52,72 | 52,72 | 78,23 | 52,72 | 52,72 |

#### 8.б Расчёты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.

Расчёт нормативных запасов аварийных видов топлива выполнен в проектной документации  котельных и находятся у эксплуатирующей организации.

## ГЛАВА  9
Оценка надёжности теплоснабжения

Для оценки надёжности системы коммунального теплоснабжения используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

Система теплоснабжения Алаботинского сельского поселения относится к надёжной, с коэффициентом надёжности 0,78.

## ГЛАВА 10
Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

#### 10.а Оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей;

Расчёт необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоснабжения и тепловых сетей выполнен по сборнику Государственных укрупненных сметных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2012.

| № п\п | Наименование предложения по строительству и реконструкции | Кап. вложения тыс. руб. | Объем финансирования тыс.руб |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2035 |
| А | 1 | 2 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реконструкция котельной детского сада с.Алабота | 3200 |  |  |  |  |  |  | 3200 |
| 2 | Реконструкция котельной школы с.Алабота | 10500 |  |  |  |  |  |  | 10500 |
| 3 | Реконструкция котельной ЦРБ с.Алабота | 4100 |  |  |  |  |  |  | 4100 |
| 4 | Модернизация печного отопления школы аул Бузан | 4000 |  |  |  |  |  |  | 4000 |
| 5 | Модернизация печного отопления клуба аул Бузан | 4000 |  |  |  |  |  |  | 4000 |
| 6 | Модернизация печного отопления ФАП аул Бузан | 400 |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 7 | Модернизация печного отопления ФАП д.Озерное | 400 |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 8 | Модернизация печного отопления клуба д.Озерное | 400 |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 9 | Модернизация печного отопления клуба д.Пограничное | 400 |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 10 | Модернизация печного отопления ФАП д.Пограничное | 400 |  |  |  |  |  |  | 400 |

| № п\п | Наименование предложения по строительству и реконструкции | Кап. вложения тыс. руб. | Объем финансирования тыс.руб |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2035 |
| А | 1 | 2 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Реконструкция тепловых сетей котельных с.Алабота | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| 12 | Строительство индивидуальной котельной дошкольное учреждение на 35 мест в с. Алабота; | 500 |  |  |  |  |  | 500 |  |
| 13 | Строительство индивидуальной котельной общеобразовательная школа на 200 мест в с. Алабота; | 3300 |  |  |  |  |  | 3300 |  |
| 14 | Строительство индивидуальной котельной дошкольное учреждение на 10 мест в д. Озерное;- | 200 |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 15 | Строительство индивидуальной котельной дошкольное учреждение на 26 мест в ауле Бузан; | 300 |  |  |  |  |  | 300 |  |
| 16 | Строительство индивидуальной котельной дошкольное учреждение на 10 мест в д. Пограничное. | 200 |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 17 | Строительство индивидуальной котельной детская школа творчества в с. Алабота | 3400 |  |  |  |  |  | 3400 |  |

#### 10.б Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;

Источниками инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности будут являться собственники теплоисточников, а так же частные инвесторы. Информация по данным источникам инвестиций отображена ниже. Объемы инвестиций отображены в пункте 10.а главы 10 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

| № п\п | Наименование предложения по строительству и реконструкции | Кап. вложения тыс. руб. | Предполагаемые источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 |  |
| 1 | Реконструкция котельной детского сада с.Алабота | 3200 | Бюджет муниципального района, частные инвесторы |
| 2 | Реконструкция котельной школы с.Алабота | 10500 | Бюджет муниципального района, частные инвесторы |
| 3 | Реконструкция котельной ЦРБ с.Алабота | 4100 | Бюджет муниципального района, частные инвесторы |
| 4 | Модернизация печного отопления школы аул Бузан | 4000 | Бюджет муниципального района, частные инвесторы |
| 5 | Модернизация печного отопления клуба аул Бузан | 4000 | Бюджет муниципального района, бюджет сельского поселения |
| 6 | Модернизация печного отопления ФАП аул Бузан | 400 | Областной бюджет |
| 7 | Модернизация печного отопления ФАП д.Озерное | 400 | Бюджет муниципального района, частные инвесторы |
| 8 | Модернизация печного отопления клуба д.Озерное | 400 | Бюджет муниципального района, бюджет сельского поселения |
| 9 | Модернизация печного отопления клуба д.Пограничное | 400 | Бюджет муниципального района, бюджет сельского поселения |
| 10 | Модернизация печного отопления ФАП д.Пограничное | 400 | Областной бюджет |
| 11 | Строительство индивидуальной котельной дошкольное учреждение на 35 мест в с. Алабота; | 500 | Бюджет муниципального района, бюджет сельского поселения, Областной бюджет |
| 12 | Строительство индивидуальной котельной общеобразовательная школа на 200 мест в с. Алабота; | 3300 | Бюджет муниципального района, бюджет сельского поселения, Областной бюджет |

| № п\п | Наименование предложения по строительству и реконструкции | Кап. вложения тыс. руб. | Предполагаемые источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 |  |
| 13 | Строительство индивидуальной котельной дошкольное учреждение на 10 мест в д. Озёрное;- | 200 | Бюджет муниципального района, бюджет сельского поселения, Областной бюджет |
| 14 | Строительство индивидуальной котельной дошкольное учреждение на 26 мест в ауле Бузан; | 300 | Бюджет муниципального района, бюджет сельского поселения, Областной бюджет |
| 15 | Строительство индивидуальной котельной дошкольное учреждение на 10 мест в д. Пограничное. | 200 | Бюджет муниципального района, бюджет сельского поселения, Областной бюджет |
| 16 | Строительство индивидуальной котельной детская школа творчества в с. Алабота | 3400 | Бюджет муниципального района, бюджет сельского поселения, Областной бюджет |
| 17 | Реконструкция тепловых сетей котельных с.Алабота | 1000 | Бюджет муниципального района, бюджет сельского поселения, Областной бюджет |

#### 10.г Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения не возникнет, поскольку все затраты включены в стоимость 1 Гкал. При долгосрочном утверждении тарифа, расчёт срока окупаемости изменится, но ценовых последствий для потребителей не возникнет.

## ГЛАВА 11
Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии с критериями по определению единой теплоснабжающей организации,  установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить единой теплоснабжающей организацией для теплоснабжения муниципальных объектов Алаботинского сельского поселения - ООО «Алаботинское ЖКХ».